PREGÃO 28/2020

Devidamente autorizado pela Colenda Mesa Diretora, às fls.146 do procedimento administrativo nº 23702/2019, o Pregoeiro da Assembleia Legislativa torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, cuja sessão pública começará às 11 horas de 24 de setembro de 2020, na Rua da Alfândega nº. 08, andar 7º (Auditório), Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.070-001, telefax (0xx21) 2588-1214, utilizando-se para pagamento exclusivamente verba estadual.

- DO OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto a contratação dos serviços comuns de engenharia descritos no item n° 1, juridicamente indivisível, do Termo de Referência.

  - Integram este Edital como anexos:

    - cópia do Ato N/MD/n° 646/2019 (Anexo I);

    - Termo de Referência (Anexo II);

    - carta de credenciamento (Anexo III);

    - declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV);

    - declaração de enquadramento como micro ou empresa de pequeno porte (Anexo V);

    - proposta padronizada (Anexo VI); e

    - minuta do instrumento de contrato administrativo (Anexo VII);

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

  - Não se admitirá a participação de consórcios.

- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

  - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao pregoeiro, até o terceiro dia útil anterior à data fixada para a sessão pública, exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br).

  - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. A impugnação deverá ser motivada e encaminhada exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br), eventuais anexos deverão estar formatados em arquivos do tipo “pdf”.

  - Exceto o disposto nos itens acima, nenhum outro elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

- DO PREÇO E DO REAJUSTE

  - O preço proposto não poderá superar o descrito no item n° 3 do Termo de Referência.

  - O percentual de decréscimo da proposta vencedora será aplicado, linearmente, sobre a planilha orçamentária, a fim de apurar o valor dos itens a serem contratados.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - O contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório terá a vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência.

  - Não havendo impedimento legal, o contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório poderá ser prorrogado.

- CREDENCIAMENTO

  - Nenhuma pessoa natural poderá presentar ou representar mais de um licitante.

  - O representante deverá apresentar o ato constitutivo do licitante, seu documento de identidade e a comprovação de que detém poderes para formulação de propostas.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e eventual cópia.

  - O Pregoeiro, sua equipe de apoio ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da licitação, realizar todas as diligências que se façam necessárias, inclusive consultas a cadastros públicos, a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos de licitante.

  - Serão aceitos a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV) e os envelopes de proposta e habilitação entregues por meros portadores.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

  - No local, data e hora fixados no preâmbulo, os licitantes apresentarão a documentação em dois envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:

I- - ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º ---------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º --------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

  - A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais.

  - O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.

  - O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias contados da data de sua apresentação.

- DA HABILITAÇÃO

  - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e a cópia, hipótese na qual ficará dispensada a apresentação de cópias autenticadas.

  - Com exceção da documentação relacionada à qualificação técnica (item 8.3, III), a apresentação do certificado de registro cadastral de quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, que esteja em vigor na data de apresentação da proposta, dispensará os demais documentos arrolados no item 8.3.

  - No caso de o interessado não possuir certificado de registro cadastral, deverá apresentar, a fim de obter sua:

- habilitação jurídica:

    - documento que permita a inequívoca identificação da pessoa natural ou, no caso de pessoa jurídica, seus atos constitutivos vigentes e comprovação da composição e poderes de seu órgão dirigente.

- regularidade fiscal e trabalhista:

    - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

    - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante;

    - certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços expedida, pela Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal será feita por meio da certidão negativa ou positiva com efeito negativa de imposto sobre serviços de qualquer natureza, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

    - certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

    - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

    - declaração de não manter empregado menor de catorze anos, só manter empregado maior de catorze e menor de dezesseis anos na condição de aprendiz e não submeter trabalho noturno, insalubre ou perigoso menor de dezoito anos.

- qualificação técnica:

    - Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme natureza dos serviços.

    - uma declaração concedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante executou serviços semelhantes aos do objeto desta licitação, vedadas exigências de quantidades ou prazos.

- qualificação econômico-financeira:

    - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências.

- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - O licitante, que se julgar prejudicado após a declaração do vencedor, poderá, imediata e motivadamente, manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados ao oferecimento de contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

  - O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

  - O pregoeiro poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

- ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

  - São vedadas ao licitante vencedor a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da Assembleia Legislativa.

  - O licitante vencedor será convocado, dentro do prazo de eficácia de sua proposta, para assinar o instrumento de contrato administrativo.

  - Se o licitante, convocado para assinar o instrumento contratual, não cumprir qualquer das obrigações exclusivamente exigíveis a partir da assinatura do instrumento contratual, poderá sofrer a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até cinco anos.

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

  - A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.

- RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- PAGAMENTO

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão de acordo com o cronograma financeiro e deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.

  - Os pagamentos serão feitos por meio de depósitos em conta-corrente bancária, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 13.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

- SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

  - Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a Assembleia Legislativa, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

    - advertência;

    - multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

    - suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - A multa será descontada dos pagamentos porventura devidos ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 14.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa no respectivo processo administrativo, no prazo fixado em lei federal, contado da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 14.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As obrigações financeiras da Assembleia Legislativa referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta da natureza de despesa n° 3390.39.82 e 3390.30.42 e do programa de trabalho n° 01.122.01352.462.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2020.

LUCIO ANDRE PINTO FERRAZ

PREGOEIRO

ANEXO I

ATO N/MD/Nº 646/ 2019

Ementa: REGULAMENTA O PREGÃO

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E:

Art. 1º No âmbito da Assembleia Legislativa, o pregão é regulado por este Ato Normativo.

Art. 2º O pregão, cuja disputa é feita em sessão pública, destina-se a aquisição de bens e serviços comuns.

Parágrafo único – Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 3º O pregoeiro será, em cada pregão, designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa.

Art. 4º Compete exclusivamente à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa:

I – determinar a abertura do processo licitatório;

II – decidir os recursos contra atos do pregoeiro interpostos pelos licitantes;

III – decidir os recursos de ofício interpostos pelo próprio pregoeiro;

IV – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

V – homologar o resultado do pregão; e

VI – celebrar o contrato administrativo.

Art. 5º Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços que se enquadrem no parágrafo único do art. 2º:

I - o órgão interessado iniciará o procedimento administrativo solicitando a contratação à Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa por meio de ofício que:

a) justifique a necessidade da aquisição; e

b) descreva precisa, suficiente e claramente o bem ou serviço comum.

II - o Departamento de Material fará o respectivo orçamento;

III - considerado regular o ofício descrito no inciso I, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará à Subdiretoria-Geral de Finanças que efetue a correspondente reserva orçamentária;

IV - submeter-se-á o procedimento administrativo à Mesa Diretora;

V - aprovada a realização de licitação pela Mesa Diretora, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará o bloqueio orçamentário à Subdiretoria-Geral de Finanças, bem como a confecção do Termo de Referência, respeitadas as normas do art. 6º, ao Departamento de Material; e

VI  a Comissão Permanente de Licitações elaborará a minuta de edital, obedecendo ao respectivo padrão sugerido pela Procuradoria-Geral, o qual obrigatoriamente conterá como anexos:

a) o exemplar deste Ato Normativo;

b) o termo de referência; e

c) a minuta do contrato administrativo a ser celebrado.

VII será obrigatória a manifestação da Subdiretoria-Geral de Controle Interno;

VIII sendo favorável o exame de legalidade realizado pela Procuradoria-Geral da minuta do edital, iniciar-se-á a fase externa.

Art. 6º O termo de referência é o documento que deverá, de forma clara, concisa e objetiva, conter:

I - a descrição do objeto;

II - a definição dos métodos e estratégias de suprimento;

III - o valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado; e

IV - o cronograma físico-financeiro com os prazos de execução do contrato administrativo.

Art. 7º O procedimento da fase externa do pregão obedecerá, além do rito previsto pela Lei Federal nº 10.520/02, ao seguinte:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso no Diário Oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro e, qualquer que seja o vulto da licitação, no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores;

II - a íntegra do edital será disponibilizada no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa; e

III - exemplar contendo a íntegra do edital será disponibilizado aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações.

§ 1º No pregão eletrônico, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - as propostas deverão ser apresentadas até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso, podendo tal prazo ser expressamente prorrogado; e

II - para fins de participação na licitação, deverá o licitante adequar-se às exigências do portal de compras adotado pela Assembleia Legislativa.

§ 2º No pregão presencial, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - o pregoeiro perguntará se há entre os presentes microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins do art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123/06;

II - as propostas deverão ser apresentadas no início da sessão pública, a qual não poderá ocorrer até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso;

III - para fins de habilitação, admitir-se-á qualquer certificado de registro cadastral emitido por Ente da Federação, desde que em vigor e abrangente quanto à documentação legalmente exigida; e

IV - o pregoeiro, por ato obrigatoriamente motivado e imediatamente submetido por recurso de ofício à Mesa Diretora, não conhecerá liminarmente de recurso de licitante quando ele for inadmissível, prejudicado, imotivado ou seus motivos não tenham específica relação com a decisão recorrida.

Art. 8º Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via rede mundial de computadores, no endereço eletrônico indicado no edital.

Art 9º É vedada a utilização de pregão para a contratação de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações. (Revogado pelo Ato N/MD/Nº 658/2020)

Art. 10º Este Ato Normativo entre em vigor na data de sua publicação, revogados os Atos N/MD/N° 530/2008, 572/2011 632/2018 e 633/2018.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2019.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO

Presidente

ANEXO II

##### PREGÃO Nº 28/2020

##### TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  DE   OPERAÇÃO e MANUTENÇÃO do SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO DO EDIFÍCIO LUCIO COSTA

OBJETO    	2

Justificativa  	2

Memorial Descritivo  	2

Aspectos de Garantia Legal  	5

Relação de documentos Complementares 	5

MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS 	5

Considerações Preliminares 	5

Equipe para os Serviços	8

Descrição dos Serviços 	8

VALOR ESTIMADO 	16

Planilha Orçamentária 	16

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO   	17/18

Boletim de Medição 	19

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Diagrama Unifilar 	 20

Preventiva em Transformadores 	 21/23

Preventiva em Disjuntores	 23/25

Preventiva em Barramentos 	26/28

Preventiva em SPDA 	29/30

Preventiva em Capacitores 	31/32

Relatório de Manutenções Corretivas 	33/34

Relatório diário de Operação 	35/40

1 OBJETO

O presente Termo de Referência destina-se a descrever os serviços comuns de engenharia para Operação e Manutenção de Subestações de Média Tensão e equipamentos que compõem o sistema elétrico da nova Sede da ALERJ, no Edifício Lucio Costa de forma contínua  sito a Avenida Nilo Peçanha 175, Centro, Rio de Janeiro, RJ, considerando todo o fornecimento de mão-de-obra operacional e administrativa capacitadas, ferramental, equipamentos, consumíveis, materiais e peças  de reposição, prioritariamente originais do fabricante. Nos casos de impossibilidade comprovada de fornecimento original, poderão ser utilizados similares previamente aprovados pela ALERJ.

  - JUSTIFICATIVA

Justifica-se esta contratação pela necessidade de manter as condições de segurança operacional e pessoal dos equipamentos e sistemas de Média Tensão responsáveis pelo suprimento de energia  elétrica do prédio.

  - MEMORIAL DESCRITIVO

A energia elétrica para o Edifício Lucio Costa é fornecida em Média Tensão 13,2 kV, através de dois cabos subterrâneos via 02 disjuntores a vácuo de 13,8 kV de entrada, que compõem o esquema de transferência automática de alimentação atuando nos casos de falta de energia em qualquer um dos cabos oriundos da concessionária. A energia após a medição alimenta barramentos de Média Tensão de onde derivam 11 disjuntores a vácuo que protegem 11 transformadores na tensão 13,8kV/220-380V interligados à barra por Cabos de 13,8 kV. São 07 (sete) deles na potência de 500 kVA e 04 (quatro) na potência de 750kVA e 01 (um) reserva frio de 750 kVA, todos com isolamento a seco. A junção de barras é realizada por 2 disjuntores a vácuo, totalizando assim 15 disjuntores de Média Tensão.

Para o caso de defeito na carga a jusante dos Transformadores temos a proteção de 11 disjuntores trifásicos a 220V/1250 na entrada dos QGBT’s que apesar da não operarem em Média Tensão fazem parte deste escopo que também contempla a Manutenção do SPDA, do CCM (no 3º sub solo e dos QTAA’S (Quadros de transferência automática de carga (Transformador/Gerador).

Obs: Não se incluem os quadros de comando e controle próprios de cada gerador.

1.2.1   LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS

3º Subsolo.

Três transformadores de 13,8kV/380-220 V, 500kVA e seus respectivos disjuntores a vácuo de 13,8 kV instalados em blindada de Média Tensão.

20º andar

Dois transformadores de 13,8kV/380-220 V, 500kVA e seus respectivos disjuntores a vácuo de 13,8 kV instalados em blindada de Média Tensão.

31º andar

Sete transformadores sendo 2 de 13,8kV/380-220 V com 500kVA, 4 de 13,8kV/380-220 V com 750kVA e seus respectivos disjuntores a vácuo de 13,8 kV, além de um transformador de 13,8kV/380-220 V com 750kVA como reserva fria, todos instalados em blindada de Média Tensão.

Diversos andares desde o 4º SS até o 31º andar

Cabos de Média Tensão 13,8 kV a seco e a óleo  e Bancos de capacitores.

1.2.2  ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

Os disjuntores originalmente a óleo foram substituídos por disjuntores a vácuo, os tc´s e tp´s de medição e proteção por novos. Os barramentos tiveram seu arranjo modificado sendo todos re isolados para 13,8 kV. Foram instalados novos relés de proteção agora digitais e conjunto retificador bateria de 48 VCC para atuação das bobinas de trip dos disjuntores além de bancos de capacitores para correção do fator de potencia. De original permaneceram a carcaça dos equipamentos e os cabos de 13,8 kV estes últimos submetidos a ensaio de HIPOT para assegurar o isolamento devido a idade. Com esta reforma o conjunto de manobra disjuntor/seccionadora e TC’s estão montados em chassi único que pode ser removido do interior da blindada, desconectando das barras.

1.2.3  RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

TRANSFORMADORES DE MÉDIA TENSÃO    (A SECO)

13,8 Kv/380-220V

| TAG | FABRICANTE | POT (kVA) | ALIMENTAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | CONTRAFO | 500 | QGBT-3°SS |
| B2 | CONTRAFO | 500 | QGBT-3°SS |
| B3 | CONTRAFO | 500 | QGBT-3°SS |
| B4 | BROWN BOVERI | 500 | QGBT-2 ELEVADORES ZONA BAIXA |
| B5 | BROWN BOVERI | 500 | BUS-WAY DO 12° AO 18° PAVIMENTO |
| C1 | BROWN BOVERI | 750 | QGBT-CHILLER |
| C2 | BROWN BOVERI | 750 | QGBT-CHILLER |
| C3 | BROWN BOVERI | 500 | QGBT-1-ELEVADORES ZONA ALTA |

DISJUNTORES DE MÉDIA TENSÃO  13,8 kV

Todos os disjuntores são de fabricação SSHNEIDER ELÉTRICA, 13,8 Kv , 1250 A, com Tensão de motorização 220 VCA e com tensão de 48 VCC para atuação da bobina de trip.

DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO

São todos de fabricação GENERAL ELETRIC, MODELO LG13S, TRIPOLARES, 1250 A.

Estes disjuntores encontram-se na saída de baixa tensão dos transformadores e apesar de operarem em BT, fazem parte do escopo de manutenção da Média Tensão.

São todos de fabricação GENERAL ELETRIC, MODELO LG13S, TRIPOLARES, 1250 A.

SECCIONADORES DE MÉDIA TENSÃO

Seccionadores tripolares, fabricação TTA PAINEIS MODULARES 13,8 Kv/1200 A

SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS                                  (SPDA)

Composto de :

4- (Quatro) Para-raios com mastro de 5m e captores tipo Franklin;

8- (Oito) Prumadas  verticais externas com barra chata em alumínio 7/8” x 1/8”;

4- (Quatro) Prumadas verticais internas com cabo de cobre flexível 35mm² isolado 1Kv;

14- (Quatorze) Anéis de cintamento para interligação entre prumada interna e externa com cabo de cobre flexível 35mm² 1Kv; 1- (Um) Anel de cintamento na cobertura com barra chata em alumínio 7/8”x1/8”;

9- (Nove) Hastes de aterramento ¾”x3.000mm; 16- (Dezesseis) Hastes de aterramento ¾”x3.000mm “malha eletrônica”

14- (Quatorze) Caixas de inspeção Malha de aterramento no térreo cabo de cobre NÚ 50mm² Malha de aterramento no térreo cabo de cobre NÚ 240mm² “eletrônica” Malha de aterramento existente no 3°subsolo com cabo de cobre NÚ 240mm²

Todas as descidas são interligadas com malha de aterramento de cabo 50mm² com haste e caixa para inspeção, a qual foi realizada a inspeção

CCM E QTAA’S  DO 3º SUB SOLO E QTAA DO CPD.

Estes quadros de comando apesar de operarem em BT, fazem parte do escopo de manutenção da Média Tensão.

Estão incluídos os disjuntores D4,D5 e D19 de BT que fazem parte do inter travamento com Transformador e QTAA. Os QGBTE do 31 º andar e 20 º andar também estão neste escopo.

SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA

A Corrente contínua é suprida por um carregador 220 VCA /48 VCC -30 A, que alimente um grupo de 4 baterias de 12 VCC, para as bobinas de trip dos disjuntores.

SISTEMA DE PROTEÇÃO

A proteção dos equipamentos é realizada por reles SEPAM de sobrecorrente instantânea e temporizada, funções 50/51N.

1.3   ASPECTOS DE GARANTIA LEGAL

A garantia pela execução destes serviços será de 01 ano após sua aprovação  pela fiscalização a quem caberá identificar eventuais erros ou vícios  de execução. A empresa responsável pela execução se obriga a repará-los sem ônus  bem como corrigir às suas expensas eventuais danos causados pelos mesmos. Caberá ainda à fiscalização acionar a construtora responsável pela reforma caso se identifique durante os serviços aqui contemplados qualquer irregularidade proveniente dos serviços de reforma, conforme os aspectos legais a que estejam submetidas as instalações e equipamentos conforme  contrato do reforma do edifício.

  - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

DIAGRAMA UNIFILAR

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TRANSFORMADOR DE FORÇA E CUBÍCULO

RELATORIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR DE MEDIA TENSÃO E CUBÍCULO

RELATORIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BARRAMENTOS DE MÉDIA TENSÃO E CUBÍCULO

RELATORIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SPDA

RELATORIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCOS DE CAPACITORES

RELATORIO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

# RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES DE OPERAÇÃO

- MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS

Os serviços objeto deste TR se dividem em duas grandes categorias, sendo uma responsável pela OPERAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS e outra responsável pela MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, ambos obedecendo a metodologia descrita a seguir. O horário da prestação dos serviços , varia de acrodo com a

2.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Os serviços dividem-se em duas grandes categorias principais, a primeira é  responsável pela OPERAÇÃO dos sistemas e a segunda trata da MANUTENÇÃO dos mesmos.

Os serviços serão realizados Edifício Lucio Costa, sito à Rua da Ajuda nº 5, Centro RJ, OVA SEDE DA ALERJ, exclusivamente por equipe de profissionais da CONTRATADA.

Tais serviços serão exercidos no interesse exclusivo da Administração e não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros  por qualquer irregularidade, ação ou omissão que resulte em negligência, imperícia ou imprudência, da Responsabilidade Técnica ou das obrigações contratuais, na forma e para os efeitos legais.

2.1.1 REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.1.1.1 Horário preferencial

Horário preferencial de serviço será de Segunda a Sexta feira das  08 h às 18 h, com intervalo de almoço das 12 h ás 13 h, devndo serem programadas jornadas conforme execução das rotinas objeto dos serviços, para o que todos os custos já deverão estar considerados na proposta.

2.1.1.2  Horário extraordinário.

A CONTRATADA deve considerar os custos com os trabalhos em horário extraordinário incluídos na composição dos preços dos serviços, não cabendo qualquer pagamento adicional pela ALERJ para serviços executados fora do horário preferencial.

2.1.2 NORMAS TÉCNICAS

Todas as atividades devem obedecer ao prescrito nas seguintes Normas

NBR-5380 – Transformador de Potência

NBR-6935 – Seccionadores

NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão

NBR-14039–Instalações Elétricas de Média Tensão

NBR-5419 – Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosferas NR-10 – Segurança em Serviços com Eletricidade

Relatórios e documentos de controle devem obedecer às Norma ABNT correspondentes  e em sua falta às Normas de organismos creditados pelo INMETRO.

Eventuais desenhos devem ser elaborados em platafporma DWG e relatórios em softwares Microsoft na versão 2016.

2.1.3 SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E SAÚDE

Todos os funcionários da CONTRATADA (equipe operacional e administrativa) deverão estar identificados com crachás da CONTRATADA e uniformizados, devendo manter sua circulação restrita às áreas em que se estiver executando os serviços contratados  ou disponibilizadas.

É necessário o uso de EPI/EPC’s específico para cada etapa dos serviços, a constar de PCMAT/PPRA a serem elaborados pela CONTRATADA, por Engenheiro de Segurança habilitado, mediante estudo dos projetos e especificações técnicas de materiais, serviços e procedimentos, objeto dos serviços e das atuações  específicas dos serviços de suporte à FISCALIZAÇÃO, mediante visita de conhecimento e avaliação, a constar no Livro de Serviços Feitos especificamente para os serviços e aprovado/comentado pela FISCALIZAÇÃO.

2.1.4 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS E REGISTROS

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA  deverá elaborar Manual de Operação contemplando:

Segurança nos serviços.

Este manuais deverão contemplar todas as sequencias de  manobras em atividades programadas, manobras para isolamento de equipamentos para manutenção, manobras para retorno de equipamentos a operação além de outras a serem realizadas para normalização do sistema ou parte dele em caso de ocorrencias no sistema.

Neste manual devem estar contidos os procedimentos de segurança e bloqueios e /ou intertravamentos, para permitir o acesso aos equipamentos energizados nas intervenções de manutenção, contendo minimamente documentos assinados por técnico de segurança autorizando intervenções nos equipamentos/sistemas.

Este manual deve ser aprovado por um Engenheiro de Segurança do Trabalho e por um Engenheiro eletricista

2.1.5 Canteiro de Serviços

É previsto o uso de área no prédio junto à Subestação do 3º SS. A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de programas de informática, meios de comunicação, equipamentos e outros. Poderão ser usado  vestiários e sanitários existentes. A CONTRATADA deverá fornecer água mineral ou potável filtrada além de bebedouro para o consumo de sua força de trabalho.

2.1.6 TRÂMITE E LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS

Os relatórios de Manutenção que fazem parte deste TR, servirão como documento de conclusão e entrega de serviço, após  aprovação da FISCALIZAÇÃO, da ALERJ.

2.1.7 “DATA BOOK”

A contratada deverá efetuar, controlar e manter em arquivo, ao longo dos serviços, todas as modificações que por ventura venham a ser executadas nos documentos gerados, para permitir durante e/ou após a conclusão dos serviços a consulta e rastreio.

Ao final dos serviços a CONTRATADA deverá transferir toda a documentação técnica  e administrativa sob sua responsabilidade, incluindo todos os relatórios, documentação técnica de controle de qualidade de segurança e procedimentos , apresentado todos em meio físico e em arquivos gravados via CD-ROM, na forma de Data Book, incluindo copias das ART’s/RRT’s.

Executar o  “Data Book” na forma de uma coletânea de documentos técnico-administrativos dos serviços executados, com assinatura de técnicos credenciados, aceitos e liberados pela FISCALIZAÇÃO, 1 ( uma) em mídia impressa e outra em mídia magnética( seno uma equivalente a outra0 contendo ao menos:

Relatórios de Comentários Técnicos aos documentos elaborados;

Processamento de licenças a órgãos públicos;

Notas Fiscais de equipamentos e insumos;

Relatórios de inspeções e ensaios realizados sobre os fornecimentos;

Procedimentos de execução empregados;

Cronograma de serviços Atualizados;

Manual de SMS, ( Segurança, Meio ambiente e Saúde) contendo copia do PPRA, PCMSO, ASO’s;

Cópias das ART’s e RRT’s dos profissionais vinculadas à ART principal para o serviço.

Cópias dos Curriculum profissionais da equipe alocada;

Relatório descritivo e fotográfico, principalmente das Manutenções Corretivas;

2.2 EQUIPE PARA SERVIÇOS

2.2.1 Equipe Técnica de nível Superior

A CONTRATADA deverá ter um Engenheiro Eletricista, com  experiência nestes serviços como líder da equipe e responsável pelo relacionamento coma FISCALIZAÇÃO DA ALERJ.

2.2.2 Equipe residente mínima

Independentemente do quantitativo de empregados dedicados,  a   ALERJ requer a seguinte equipe residente mínima.

03 técnicos de nível médio nos dias úteis, no horário comercial de 08 h ás 18 h e 02 técnicos de nível médio nos outros dias fora do horário anterior.

Tanto o Engenheiro, com os técnicos de nível médio deverão ter comprovada a sua escolaridade e o  registro no Conselho de Classe da Categoria.

2.3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.3.1 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO

Trata-se aqui de manobrar os equipamentos de Média Tensão pela operação de abertura e fechamento elétricos dos mesmos, realização de inspeções visuais visando avaliar as condições operacionais, registro de ocorrências e pequenos reparos.

Estes serviços serão realizados, durante as 24 HORAS, todos os dias da semana, SEM INTERRUPÇÃO, inclusive finais de semanas e feriados, através das seguintes atividades/ periodicidades.

Diariamente:

1)Inspecionar interna e externamente em todos os cubículos, nos CCM”s e QTAA’s visando identificar irregularidades que possam vir a afetar seu funcionamento, tais como,indícios de aquecimento por mau contato, defeitos nas sinalizações luminosas, funcionamento de exaustores e/ou aquecimentos e quaisquer outros que possam afetar o bom funcionamento dos mesmos, verificar o funcionamento da sinalização aérea noturna nos pára-raios, etc., realizando todas as normalizações necessárias.

2)Verificar do funcionamento dos sistemas de alarme

3)Realizar a manutenção elétrica predial nos locais onde estão montados os equipamentos de Média Tensão.

4)Registrar nos horários de: 08h , 14h, 18h, 22h e 02h para cada cubículo os valores de;  Corrente por fase, Pico de corrente, Fator de Potencia. Registrar a Temperatura dos trafos, Medir e registrara a  tensão do carregador, (que deve ser de 48 VCC), além de verificar o seu estado, das  baterias e conexões.

5) Realizar manobras diárias antes do início do expediente para ligar os sistemas necessários ao funcionamento da ALERJ desligando-os ao final do expediente inclui-se aqui desligamento de transformadores operando em vazio e os bancos de capacitores dentro dos horários determinados. Registrar no livro de serviços feitos

6)Registrar qualquer anormalidade no fornecimento  da Light. ( Registrar no

Relatório de Ocorrências)

Quinzenalmente:

1)Realizar teste no sistema de partida dos geradores em conjunto com empresa responsável pela manutenção dos geradores desligando-se a entrada de energia da concessionária e verificando se o gerador consegue suportar o carregamento das cargas prioritárias previstas.

Mensalmente:

1)Realizar mensalmente fora do horário comercial teste no sistema de transferência de alimentação de 13,8 kV, simulando a falta de energia na linha prioritária transferindo para reserva e seu retorno quando da volta da alimentação.

2)Verificar o estado dos para raios tipo Franklin;

3) Verificar a integridade e a boa conexão dos para raios à malha.

4) Verificar a integridade ao cabeamento no 32º andar.

5)Verificar o funcionamento da sinalização para tráfego aéreo.

2.3.1.1   REGISTRO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO

2.3.1.1.a   LIVRO DE SERVIÇOS FEITOS

Deverá ser aberto livro com numeração seqüenciada de folhas, tipo livro ATA, onde serão registrados pelos executores diariamente de próprio punho e de forma sucinta, todas as atividades, Horárias, Diárias, Quinzenais e Mensais, em cada Subestação além de todo e qualquer outro serviço realizados indicando os locais de realização e seguidos dos nomes e assinaturas de cada executor.

Este livro ficará na Subestação do 3º SS, sob responsabilidade das equipes de OPERAÇÃO e não eximem a necessidade de elaboração dos relatórios detalhados requeridos neste TR.

2.3.1.1.b LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA

Deverá ser aberto livro para registro de ACESSO E SAIDA, de pessoas autorizadas às áreas das Subestações contendo nome, documento de identidade, dia e horário de entrada e saída tanto de pessoal da ALERJ como da contratada ou autorizado pela  ALERJ

2.3.2  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Estes serviços são CLASSIFICADOS  divididos em MANUTENÇÃO PREVENTIVA e MANUTENÇÃO CORRETIVA. Os primeiros possuem quantidades definidas e serão programados pela ALERJ, de acordo com a sua periodicidade ao longo da vigência do contrato e tem objetivo de atuar preventivamente visando manter em operação todos os sistemas e equipamentos. Já os serviços de Manutenção Corretiva nã podem ser previstos e serão portanto estimados neste TR.

Todos os serviços programados e autorizados pela ALERJ deverão ser realizados de forma tal que não provoquem interrupção de energia nem o funcionamento normal da ALERJ. Serviços que afetem o funcionamento normal deverão ser realizadas fora do horário normal de expediente.

2.3.2.1  SERVIÇOS  DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A seguir relacionamos as atividades de check list, ensaios e testes da manutenção preventiva a serem realizadas em cada tipo de equipamento.

Estas atividades serão registradas em relatórios próprios constantes nos Documentos Complementares.

NO TRANSFORMADOR E SEU CUBICULO

(6 serviços no primeiro ano programados para os 2º, 4º,6º,8º,10º e 12º meses do contrato)

- Verificar se o equipamento está identificado com o TAG de projeto através de plaqueta conforme especificações de projeto (material, dimensões e cores de fundo e dos caracteres) e se está em bom estado de conservação e visibilidade);

- Verificar e se necessário re apertar das Conexões elétricas;

- Verificar se o transformador está aterrado conforme os detalhes de projeto;

- Verificar e normalizar caso exista alguma irregularidade nas bobinas

- Medir a resistência de isolamento

- Medir a relação de transformação no tap de operação verificando o erro %

- Verificar se o diagrama unifilar está na porta do cubículo e atualizado.

- Verificar as condições / integridade das portas na abertura e fechamento.

- Verificar a continuidade da cordoalhade aterramento da porta.

- Verificar o estado fiação e o funcionamento do aquecimento, quando existir

- Verificar se todas as partes móveis se deslocam livremente sem prender.

- Verificar as indicações elétricas,tensão, corrente etc.

- Verificar os ajustes dos Relés de acordo com o estudo de seletividade.

- Realizar limpeza geral e lubrificação onde necessário

NO DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO E SEU CUBÍCULO.

(6 serviços no primeiro ano, programados para os 1º, 3º,5º,7º,9º e 11º meses do contrato)

- Verificar se o equipamento está identificado com o TAG de projeto através de plaqueta conforme especificações de projeto.

- Verificar chaves fim de curso e seu acionamento.

- Verificar mecanismos de acionamento tais como molas, bobinas de abertura e fechamento do equipamento.

- Verificar condições e atuação de mecanismo de intertravamento mecânico.

- Verificar se o disjuntor abre quando a seccionadora é aberta.

- das ampolas de vácuo usando HIPOT CA 35 KV Medir a resistência de contato de cada ampola de Vácuo.

- Medir os tempos de abertura e fechamento usando o oscilógrafo ou caixa de calibração de relés. Medir a resistência de isolamento

- Verificar se estão operando corretamente os alarmes sonoros e visuais de abertura dos disjuntores Utilizando equipamentos de teste apropriados, simular a operação dos Relés verificando:

- Operação correta do disjuntor de Média;

- Indicação de operação correta do Relé;

- c)Indicação visual e sonora da operação da proteção.

Operação simulada

- Executar abertura e fechamento do equipamento, operação e atuação de chaves fim de curso e condições de intertravamentos.

- Executar teste com atuação de todas as proteções de acordo com todas as proteções indicadas no diagrama funcional.

- Executar ciclo de operação completo do equipamento e avaliar se o funcionamento está de acordo com as folhas de dados e desenhos elétricos.

No seu cubículo

- Verificar se o diagrama unifilar está na porta do cubículo e atualizado.

- Verificar as condições / integridade das portas na abertura e fechamento.

- Verificar a cordoalha de continuidade de aterramento da porta.

- Verificar o estado fiação e o funcionamento do aquecimento, quando existir

- Verificar se todas as partes móveis se deslocam livremente sem prender.

- Verificar as indicações elétricas (aberto/fechado).

- Verificar os ajustes dos Relés de acordo com o estudo de seletividade.

Nas chaves seccionadoras

- Inspecionar o estado dos contatos fixos e móveis;

- Verificar e se necessário lubrificar as articulações da alavanca de acionamento.

- Abrir e fechar algumas vezes para identificar eventuais problemas.

Na proteção

- Verificar o bom estado das ligações elétricas;

- Conferir sua parametrização realizando reajustes se necessário;

- Operar o relé verificando o desarme do disjuntor.

No disjuntor de BT

- Verificar o estado do disjuntor

- Verificar as conexões elétricas

- Conferir o aperto das conexões

- Verifica presença de sobreaquecimento nos terminais

Nos TP’s e TC’s

- Verificar o estado quanto a existência de trincas ou pontos de aquecimento

- Verificar as conexões dos primários

- Verificar as conexões secundárias e estado da fiação.

- Verificar a polaridade

NOS BARRAMENTOS DE MÉDIA TENSÃO E SEUS  CUBÍCULOS

(1 vez no primeiro ano de contrato, programado para o  6º mês do contrato)

BARRAS A, B e C

- Verificar o aperto de todos os parafusos conferindo o torque.

- Verificação da presença de danos nos isoladores;

- Verificar os Isoladores com Fita;

- Realizar limpeza eliminando a poeira, umidade e outras impurezas.

- Medição da resistência de Isolamento;

- Inspeção com termovisor para identificação de eventuais pontos de aquecimento.

- Nas chaves seccionadoras

- Inspecionar o estado dos contatos fixos e móveis;

- Verificar e se necessário lubrificar as articulações da alavanca de acionamento.

- Abrir e fechar algumas vezes para identificar eventuais problemas.

Na Proteção

- Verificar o bom estado das ligações elétricas;

- Conferir sua parametrização realizando reajustes se necessário;

- Operar o relé verificando o desarme do disjuntor;

- Verificar  a correta indicação de todos os parâmetros dos reles;

- Verificar e corrigir estado da fiação secundária;

- Aferição dos Tc’ em carga

NO SPDA

(1 vez no primeiro ano de contrato, programado para o  1º e 7º meses do contrato)

- Medir a resistência de aterramento em no mínimo 10 pontos indicados pela ALERJ.

- Verificar a continuidade da malha em no mínimo 10 pontos indicado pela ALERJ.

- Inspecionar visualmente todo o sistema para identificar possíveis pontos de descontinuidade ou má conexão.

- Verificar estado e substituir se necessário as tampas dos pontos de aterramento nas calçadas da rua

NOS BANCOS DE CAPACITORES

Bancos de capacitores e seu cubículos  CHECK LIST

(2 vezes  no primeiro ano de contrato, programado para o  1º e 7º meses do contrato)

- Verificar o estado dos elementos capacitivos. ( vazamentos)

- Verificar o estado e aperto das conexões elétricas.

- Verificar se os terminais apresentam sobreaquecimento.

- Verificar se existe presença de umidade no interior dos armários

- Verificar estado geral dos painéis, suas botoeiras sinalizações, etc.

- Medir a capacitância do grupo e dos elementos

2.3.2.2  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

Estes serviços objetivam retornar às condições normais de operação equipamentos e sistemas que não desempenham mais suas funções principais.

São serviços imprevisíveis, que não  podem ser programados nem quantitativa nem qualitativamente, mas como poderão ocorrer durante a vigência do contrato precisam estimados para fins de dotação orçamentária e desembolso quando forem executados.

Vale lembrar que apesar de fazerem parte do CONTRATO  e terem verbas definidas somente serão pagos caso sejam executados a critério da fiscalização da ALERJ.

ESTIMATIVA DE EVENTUAIS  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

Para balizar os valores e tipos de serviços característicos destes equipamentos/sistemas estimamos  que eventualmente possam ocorrer serviços que consideramos de Média Complexidade ou Alta complexidade  baseado no nível de danos e tempo necessário para sua. Assim sendo apresentamos como exemplos o seguinte :normalização, relacionando assim  os seguintes exemplos:

2.3.2.2 a EXEMPLOS DE CORRETIVAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Quebra de peça do mecanismo de acionamento, do circuito de força do ou isolante em disjuntores e seccionadores;

Quebra de isolador do barramento;

Quebra de terminais de transformador ou pequeno dano em seu isolamento.

Pane no sistema de corrente contínua;

Curto circuito nos circuitos de controle;

Etc.

2.3.2.2 b EXEMPLOS DE CORRETIVAS DE ALTA  COMPLEXIDADE

Curto circuito em disjuntor, seccionador ou barramento provocado por defeito próprio ou agente externo;

Incêndio em equipamento;

Dano generalizado em barramentos de Média Tensão; Etc.

2.3.2.2 c REGISTRO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

CORRETIVA

Todos os relatórios das atividades de manutenção estão no item de documentos complementares. São relatórios que registram minimamente estas atividades podendo a contratada incluir alguma outra informação que julgar pertinente com aprovação da ALERJ.

2.4 MATERIAIS PEÇAS E INSUMOS

O fornecimento de materiais peças de reposição,  prioritariamente originais do fabricante e insumos serão realizados conforme metodologia a seguir descrita.  Vale registrar que somente serão pagas  as peças  ou materiais efetivamente aplicados nos serviços objeto deste TR, obedecendo a metodologia abaixo. Quando da impossibilidade comprovada de aquisição de peças originais poderão ser oferecidas peças similares com aprovação da ALERJ.

2.4.1 Materiais peças e outros a serem custeados pela CONTRATADA

A CONTRATADA deve fornecer todas as ferramentas, equipamentos de manutenção, incluindo todos os EPI’s necessários ao cumprimento da NR-10, tais como: vestimentas especiais para manobra e manutenção de subestações de Média Tensão, cartões de bloqueio e impedimento, dispositivos de bloqueio (cadeados e porta- cadeados), luvas isolantes de alta tensão, varas de manobra, detector de tensão e dispositivo para calibração. Todos deverão possuir resultados de testes e ensaios elétricos atualizados e aprovação pela ALERJ.

Para uso Geral

Todos os materiais usados para limpeza e lubrificações e manutenção, tais como; graxa óleo, estopa, produtos químicos para limpeza, parafusos, porcas, arruelas, anilhas, chaves de comando e controle,resistores de aquecimento, placa de circuito eletrônico, indicações luminosas, pequenas bobinas, contactoras, lâmpadas, cabos e fios elétricos, capacitores, etc. que deverão ser sempre aprovados tecnicamente pela ALERJ,para garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos.

Para uso específico

Para os componentes, partes, equipamentos ou reparos cujo custo unitário seja inferior a R$ 5.000,00 caberá à contratada sua aquisição, independentemente da quantidade necessária cabendo a ALERJ nestes casos a aprovação técnica e de valor.

2.4.2  Materiais peças e outros a serem custeados pela  ALERJ

Aqui se enquadram aquisições cujo custo unitário supere os R$ 5.000,00  (valor por peça/reparo), independente da quantidade.

Alguns exemplos de aquisições de maior custo:

Disjuntor de Média Tensão Completo;

Mecanismo completo de disjuntores de Média Tensão;

Ampolas de Vácuo para disjuntores  de Média Tensão;

Disjuntor de Baixa Tensão acima de 1000 A;

Transformadores de Media Tensão Novo;

Enrolamento de Transformadores;

Bobinas de Cabo de Média Tensão;

etc.

2.4.2.1     PROCESSO PARA APROVAÇÃO DAS AQUISIÇÕES

- A contratada durante seus serviços identifica a necessidade de aquisição de material peça ou reparo com valor unitário superior a R$ 5.000,00;

- A ALERJ aprova esta necessidade e a especificação técnica ser posta no mercado pela contratada;

- A contratada apresenta três orçamentos;

- A ALERJ realiza sua própria pesquisa de preço para verificar se os valores dos três orçamentos apresentados estão compatíveis;

- A ALERJ aprova a aquisição da peça/reparo de menor preço constante em sua própria cotação ou na cotação da contratada.

- A contratada realiza a aquisição

- Para os casos de fornecimento a serem custeados pela ALERJ, será empenhado um valor

- de 15 % sobre o valor da totalização excluindo BDI, para reembolso de todos os materiais, peças e reparos previamente aprovados pela ALERJ para aplicação neste contrato.

- As peças substituídas serão descartadas pela contratada, atendendo às normas ambientais vigentes com apresentação de manifesto.

2.4.2.2 Aquisições em caso de emergência

(Caracterizam-se situações de emergência aquelas que provoquem risco de segurança pessoal ou patrimonial caracterizados pela contratada e aprovados pela ALERJ.

- Nestes casos a aprovação da compra segue o mesmo rito anterior só que deve ser realizada de forma expedita.

- Para os materiais ou peças necessárias e aprovadas pela ALERJ, a contratada apresentará no mínimo 01 orçamento por e-mail, whatsap, ou até mesmo por documento manuscrito e assinado por membro de representante da empresa, contendo o custo levantado e a especificação técnica.

- Neste caso a fiscalização deverá realizar a aprovação usando dos mesmos meios de comunicação acima relacionados.

- VALOR ESTIMADO

| VALOR ESTIMADO |
| --- |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE. | Qtdade | Unitário | TOTAL |
| SERVIÇOS PROGRAMÁVEIS (PREVENTIVA) |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO MENSAL DO SISTEMA | Mêsm mês | 12 | 33.858,00 | 406.296,00 |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TRANSFORMADOR MAIS CUBÍCULO | serviço | 6 | 2.011,44 | 12.068,64 |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR MAIS CUBÍCULO | serviço | 6 | 2.289,64 | 13.737,84 |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SPDA E CAPACITORES | serviço nj. | 2 | 2.301,93 | 4.603,86 |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TODOS BARRAMENTOS DE MT E CUBÍCULOS | serviço | 1 | 3.337,07 | 3.337,07 |
| SERVIÇOS NÃO PROGRAMÁVEIS (CORRETIVA) |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM HORÁRIO NORMAL | serviço | 2 | 1.525,90 | 3.051,80 |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÉDIA COMPLEXIDADE FORA DO HORÁRIO NORMAL | serviço | 1 | 2.594,30 | 2.594,30 |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ALTA COMPLEXIDADE EM HORÁRIO NORMAL | serviço | 1 | 3.051,80 | 3.051,80 |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ALTA COMPLEXIDADE FORA DO HORÁRIO NORMAL | serviço | 1 | 5.188,05 | 5.188,05 |
| TOTALIZAÇÃO | X | XXXX | 56.158,13 | 453.929,36 |
| B.D.I. ( 16% DA TOTALIZAÇÃO ) | X | 16% |  | 72.628,70 |
| MATERIAIS / PEÇAS |  |  |  |  |
| APROVISIONAMENTO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRE A TOTALIZAÇÃO ( 15% SEM BDI ) | x | 15% |  | 68.089,40 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | X |  | X | 594.647,46 |

- TODOS OS SERVIÇOS DE PREVENTIVA SERÃO REALIZADOS CONFORME PROGAMAÇÃO CONSTANTE NO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

- OS SERVIÇOS DE CORRETIVA, NÃO PROGRAMÁVEIS, FORAM COTADOS PARA APROVISIONAMENTO DE VERBA POIS CASO VENHAM A OCORRER HAVERÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE A ESTAS DESPESAS.

VALE REGISTRAR QUE  SOMENTE SERÃO PAGOS SE FOREMEFETIVAMENTE REALIZADOS POR AUTORIZAÇÃO DA ALERJ.

- OS MATERIAIS/PEÇAS FORAM ESTIMADOS COM BASE NO VALOR DOS SERVIÇOS SOMENTE PARA APROVISIONAMENTO FINANCEIRO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS SOB RESPONSABILIDADE DA  ALERJ CONFORME ITEM 2.4.2  DO TR.

VALE REGISTRAR QUE  SOMENTE SERÃO PAGOS SE FOREM EFETIVAMENTE APLICADOS NOS SERVIÇOS DESTE CONTRATO.

4 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

|  |  |  |  | BASE VALOR DAS MENORES COTAÇÕES EM CADA ITEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMÁVEIS | VALOR UNITÁRIO | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês |
| OPERAÇÃO MENSAL DO SISTEMA 12X | 33.858,00 | 33.858,00 | 33.858,00 | 33.858,00 | 33.858,00 | 33.858,00 | 33.858,00 | 33.858,00 | 33.858,00 | 33.858,00 | 33.858,00 | 33.858,00 | 33.858,00 |
| TRAFO MAIS CUBÍCULO | 2.011,44 |  | 2.011,44 |  | 2.011,44 |  | 2.011,44 |  | 2.011,44 |  | 2.011,44 |  | 2.011,44 |
| DISJUNTOR MAIS CUBÍCULO | 2.289,64 | 2.289,64 |  | 2.289,64 |  | 2.289,64 |  | 2.289,64 |  | 2.289,64 |  | 2.289,64 |  |
| SPDA e BANCO DE CAPACITORES BT | 2.301,93 | 2.301,93 |  |  |  |  |  | 2.301,93 |  |  |  |  |  |
| . TODOS BARRAMENTOS MT E CUBÍCULOS | 3.337,07 |  |  |  |  |  | 3.337,07 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MENSAL |  | 38.449,57 | 35.869,44 | 36.147,64 | 35.869,44 | 36.147,64 | 39.206,51 | 38.449,57 | 35.869,44 | 36.147,64 | 35.869,44 | 36.147,64 | 35.869,44 |
| B.D.I. 16% | xxxxxx | 6.151,93 | 5.739,11 | 5.783,62 | 5.739,11 | 5.783,62 | 6.273,04 | 6.151,93 | 5.739,11 | 5.783,62 | 5.739,11 | 5.783,62 | 5.739,11 |
| TOTAL MENSAL SERVIÇOS PROGRAMÁVEIS | 44.601,50 | 41.608,55 | 41.931,26 | 41.608,55 | 41.931,26 | 45.479,55 | 44.601,50 | 41.608,55 | 41.931,26 | 41.608,55 | 41.931,26 | 41.608,55 |
| SERVIÇOS NÃO PROGRAMÁVEIS | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês |
| CORRETIVAS |  | 1.525,90 |  | 1.525,90 | 2.594,30 |  | 3.051,80 |  |  | 5.188,05 |  |  |
| B.D.I. 16% |  | 244,14 |  | 244,14 | 415,09 |  | 488,29 |  |  | 830,09 |  |  |
| TOTAL MENSAL | 0,00 | 1.770,04 | 0,00 | 1.770,04 | 3.009,39 | 0,00 | 3.540,09 | 0,00 | 0,00 | 6.018,14 | 0,00 | 0,00 |
| A Distribuição mensal destes serviços foi estimada para fins de cronograma financeiro. Somente serão pagos se houver forem realizadas manutenções corretivas no sistema. |

| ESTIMATIVA DE GASTOS COM PEÇAS 15% DOS SERVIÇOS SEM BDI |  | 5.767,44 | 5.609,30 | 5.422,15 | 5.609,30 | 5.811,29 | 5.880,98 | 6.225,21 | 5.380,42 | 5.422,15 | 6.158,62 | 5.422,15 | 5.380,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Distribuição mensal de gastos com peças a cargo da ALERJ, foi estimada para fins de cronograma financeiro. Somente serão realizadas estas despesas se houver aplicação efetiva destas peças em manutenções corretivas no sistema. |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (totalizado) |
| (SERVIÇOS PROGRAMAVEIS + NÃO PROGRAMÁVEIS AMBOS com BDI) + (PEÇAS sem BDI) | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês |
|  | 50.368,94 | 48.987,90 | 47.353,41 | 48.987,90 | 50.751,94 | 51.360,53 | 54.366,79 | 46.988,97 | 47.353,41 | 53.785,31 | 47.353,41 | 46.988,97 |
| OBSERVAÇÕES : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) OS GASTOS COM PEÇAS PODEM OU NÃO OCORRER, TANTO EM PARTE OU NA TOTALIDADE, SENDO PAGO SOMENTE O QUE FOR USADO. |  |  | VALOR TOTAL A SER EMPENHADO | 594.647,46 |

  - Boletim de Medição

| BOLETIM Nº _________/ | QUANTIDADES em percentuais | VALORES em Reais ( R$) | Saldo a Faturar (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição dos serviços | Unidade | Quantidade (%) | Até etapa Anterior (A) | Medição da Etapa (B) | Quantidade Total (A+B) | Valor Contratado (R$) | Até etapa Anterior (A) | Medição da Etapa (B) | Valor Total (A+B) |  |
| OPERAÇÃO MENSAL DO SISTEMA | mês | 100 |  |  |  | 406.296,00 |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TRANSFORMADOR MAIS CUBÍCULO | serviço | 100 |  |  |  | 12.068,64 |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR MAIS CUBÍCULO | serviço | 100 |  |  |  | 13.737,84 |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SPDA | serviço | 100 |  |  |  | 4.603,86 |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TODOS BARRAMENTOS DE MT E CUBÍCULOS | serviço | 100 |  |  |  | 3.337,07 |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM HORÁRIO NORMAL | serviço | 100 |  |  |  | 3.051,80 |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÉDIA COMPLEXIDADE FORA DO HORÁRIO NORMAL | serviço | 100 |  |  |  | 2.594,30 |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ALTA COMPLEXIDADE EM HORÁRIO NORMAL | serviço | 100 |  |  |  | 3.051,80 |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ALTA COMPLEXIDADE FORA DO HORÁRIO NORMAL | serviço | 100 |  |  |  | 5.188,05 |  |  |  |  |
| B.D.I. ( 16% DA TOTALIZAÇÃO ) |  | 100 |  |  |  | 72.628,70 |  |  |  |  |
| APROVISIONAMENTO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRE A TOTALIZAÇÃO ( 15% SEM BDI ) |  | 100 |  |  |  | 68.089,40 |  |  |  |  |
| XXXXXXXXXXXXX | XXXX | XXXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ∑ acima | ∑ acima | ∑ acima | ∑ acima | ∑ acima |
| Atesto conformidade dos dados deste Boletim de Medição com os serviços executados no período de ____/____/ 20__ a ____/____/ 20__. _______________________________________________ Data e Assinatura do fiscal e matrícula | ___________________________ Data e Assinatura do Preposto da Contratada |

DIAGRAM UNIFILAR

# MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TRANSFORMADOR DE FORÇA E SEU CUBÍCULO

# DADOS DE PLACA

| Local : | TAG nº | Data: | Nº rel: |
| --- | --- | --- | --- |
| Fab: | Nº serie: | Nº fases |  |
| Tensão primária: | Tensão secundária |
| Ligação primária: | Ligação secundária: |

# INSPEÇÃO ELETROMECÃNICA DO TRANSFORMADOR E SEU CUBÍCULO

# (CHECK LIST DO TR)

| Item | Normal | Irregular | Corrigido |  | Item | Normal | Irregular | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |

# REGISTRO DAS CORREÇÕES REALIZADAS

# ENSAIOS ELÉTRICOS

# RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO

# Tensão aplicada pelo Megger :                  V

| Pontos de Medição | Valor Medido ( MΩ) | Normal | Anormal | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primário - Terra |  |  |  |  |
| Secundário - Terra |  |  |  |  |
| Primário - Secundário |  |  |  |  |

# REGISTRO DAS CORREÇÕES REALIZADAS

# MEDIÇÃO DE RELAÇÃO DE TENSÃO ( no tap em Operação)

| Pontos de medição | Valor medido | Calculado (Placa) | Êrro ( %) | Normal | Anormal | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1H3/X1X0 |  |  |  |  |  |  |
| H2H1/XIX0 |  |  |  |  |  |  |
| H3H2/X3X0 |  |  |  |  |  |  |

# 4.4. REGISTRO DAS CORREÇÕES REALIZADAS

| Executor (nome) | Empresa | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscal (ALERJ) nome | Matricula | Assinatura | Data Data |

# MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR DE MEDIA TENSÃO  E SEU CUBÍCULO

# DADOS DE PLACA

| Local: | TAG nº | Data: | Nº rel: |
| --- | --- | --- | --- |
| Fab: | Tipo: | Nº fases | Tensão: kV |
| Corrente Nominal: | Corrente de Interrupção: |
| Cont. nº Oper. no inicio: | Cont. nº Oper. Ao término: |

# INSPEÇÃO ELETROMECÂNICA DO DISJUNTOR E SEU CUBÍCULO (CHECK LIST DO TR)

| Item | Normal | Irregular | Corrigido | Item | Normal | Irregular | Corrigido | Item | Normal | Irregular | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 13 |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 14 |  |  |  | 26 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 15 |  |  |  | 27 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 16 |  |  |  | 28 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 17 |  |  |  | 29 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 18 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 19 |  |  |  | 31 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 20 |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 21 |  |  |  | 33 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 22 |  |  |  | 34 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 23 |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 24 |  |  |  | x |  |  |  |

# REGISTRO DAS CORREÇÕES REALIZADAS

# ENSAIOS ELÉTRICOS

# RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO

# Tensão aplicada pelo Megger :                  V

# Com disjuntor Fechado

| Pontos de Medição | Valor Medido ( MΩ) | Normal | Anormal | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase A - Terra |  |  |  |  |
| Fase B - Terra |  |  |  |  |
| Fase C - Terra |  |  |  |  |

# Obs:

# Caso seja encontrado algum valor baixo para o isolamento baixo , repetir os ensaios de isolamento com  o disjuntor aberto medindo em cada fase do lado do transformador para terra e do lado do cabo para Terra.

# REGISTRO DAS CORREÇÕES REALIZADAS

# MEDIÇÃO DA INTEGRIDADE DAS AMPOLAS DE VÁCUO ( com Hipot  CA 34,5 kV).

# Com disjuntor aberto

| Fases Pontos de medição | Medido (µ A) | Normal | Anormal | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase A (lado do Cabo x lado do Trafo ) |  |  |  |  |
| Fase B (lado do Cabo x lado do Trafo ) |  |  |  |  |
| Fase C (lado do Cabo x lado do Trafo ) |  |  |  |  |

# MEDIÇÃO DA RESISTENCIA DE CONTATO (com  micro-ohmímetro)

# Com disjuntor fechado

| Fases Pontos de medição | Medido ( µ Ω) | Normal | Anormal | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase A (lado do Cabo x lado do Trafo ) |  |  |  |  |
| Fase B (lado do Cabo x lado do Trafo ) |  |  |  |  |
| Fase C (lado do Cabo x lado do Trafo ) |  |  |  |  |

# 4.5. REGISTRO DAS CORREÇÕES REALIZADAS

# MEDIÇÃO DO TEMPO DE ABERTURA E FECHAMENTO. Com oscilógrafo

| Tempos | Medido (ms) | Normal | Anormal | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo de abertura |  |  |  |  |
| Tempo de fechamento |  |  |  |  |

# 5.1  REGISTRO DAS CORREÇÕES REALIZADAS

# OBSERVAÇÕES GERAIS

| Executor (nome) | Empresa | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscal (nome) | Matrícula |  |  |

# MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BARRAMENTOS DE MÉDIA TENSÃO  E SEUS CUBÍCULOS

# DADOS DE PLACA

| Local: | TAG nº | Data: | Nº rel: |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag dos cubículos inspecionados. |

# INSPEÇÃO ELETROMECÂNICA DOS BARRAMENTOS E SEUS CUBÍCULOS

# (CHECK LIST DO TR)

| Item | Normal | Irregular | Corrigido | Item | Normal | Irregular | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 16 |  |  |  |

# REGISTRO DAS CORREÇÕES REALIZADAS

# ENSAIOS ELÉTRICOS

# DETECÇÃO DE FUGA DE CORRENTE (Usando hipot 34,5 kV)

| Pontos de Medição | Valor Medido ( MΩ) | Normal | Anormal | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase A - Terra |  |  |  |  |
| Fase B - Terra |  |  |  |  |
| Fase C - Terra |  |  |  |  |
| Fase A – Fase B |  |  |  |  |
| Fase B – Fase C |  |  |  |  |
| Fase A – Fase C |  |  |  |  |

# REGISTRO DAS CORREÇÕES REALIZADAS

# DETECÇÃO DE PONTOS QUENTES ( com Termovisor )

# Esta detecção deve ser realizada com carga.

# 4.4.      IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS QUENTES ENCONTRADOS E REGISTRO DAS CORREÇÕES

# REALIZADAS

# MEDIÇÃO DO TEMPO DE ABERTURA E FECHAMENTO. Com oscilógrafo

| Tempos | Medidas (MS) | Normal | Anormal | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo de abertura |  |  |  |  |
| Tempo de fechamento |  |  |  |  |

# 5.1  REGISTRO DAS CORREÇÕES REALIZADAS

# OBSERVAÇÕES GERAIS

| Executor (nome) | Empresa | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscal (nome) | Matrícula |  |  |

# MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SPDA

| DATA : | Nº RELATORIO: |
| --- | --- |

# INSPEÇÃO NO SISTEMA SPDA

# (CHECK LIST DO TR)

| Item | Normal | Irregular | Corrigido |  | Normal | Anormal | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |

# REGISTRO DAS CORREÇÕES REALIZADAS

# ENSAIOS ELÉTRICOS

# RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO  ( em 10 pontos)

# ‘

|  | Localização do Ponto de Medição | Medido ( Ω) | Normal | Anormal | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

# REGISTRO DAS CORREÇÕES REALIZADAS

# OBSERVAÇÕES GERAIS

| Executor (nome) | Empresa | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscal (nome) | Matrícula | Assinatura | Data |

# MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE CAPACITORES

# LOCALIZAÇÃO

| Subestação : Andar |  | Data: | Nº rel: |
| --- | --- | --- | --- |
| BT dos Trafos nº: |  |  |

# INSPEÇÃO ELETROMECÃNICA DOS BANCOS DE CAPACITORES  (check list doTR em todos os bancos  de capacitores)

| Item | Normal | Irregular | Corrigido |  | Item | Normal | Irregular | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | x |  |  |  |

# REGISTRO DAS CORREÇÕES REALIZADAS

# ENSAIOS ELÉTRICOS

| MEDIÇÃO DA CAPACITANCIA (bt dos trafos) | Medido ( MΩ) | Normal | Anormal | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 1º estágio |  |  |  |  |
| B1 2º estágio |  |  |  |  |
| B2 1º estágio |  |  |  |  |
| B2 2º estágio |  |  |  |  |
| B3 1º estágio |  |  |  |  |
| B3 2º estágio |  |  |  |  |
| B4 1º estágio |  |  |  |  |
| B4 2º estágio |  |  |  |  |
| B5 1º estágio |  |  |  |  |
| B51 2º estágio |  |  |  |  |
| B5 3º estágio |  |  |  |  |

| MEDIÇÃO DA CAPACITANCIA trafos dos chillers | Medido ( MΩ) | Normal | Anormal | Corrigido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bcap 1 |  |  |  |  |
| Bcap 2 |  |  |  |  |
| Bcap 3 |  |  |  |  |
| Bcap 4 |  |  |  |  |
| Bcap5 |  |  |  |  |

# REGISTRO DAS CORREÇÕES REALIZADAS

# OBSERVAÇÕES GERAIS

| Executor (nome) | Empresa | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscal (nome) | Matrícula |  |  |

# RELATORIO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS

# DADOS DA OCORRÊNCIA

| Local: |
| --- |
| DATA: | HORÁRIO: | Nº rel: |

# DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA.

# (Relatar a dinâmica dos fatos por horários,  para bem caracterizar a ocorrência , os equipamentos afetados , relés operados, etc.

# REGISTRO DOS SERVIÇOS REALIZADOS, ENSAIOS E TESTES EFETUADOS.

# ( Por dia e horário de execução e responsáveis pelos serviços)

# MATERIAIS APLICADOS

| ITEM | QTDADE | UNID. | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

# OBSERVAÇÕES GERAIS

| Executor (nome) | Empresa | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscal (nome) | Matrícula |  |  |

# RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES DE OPERAÇÃO

# IDENTIFICAÇÃO DE DATA E LOCAL

| Local: |
| --- |
| DATA: | HORÁRIO : | Nº rel: |

# INSPEÇÃO EM CUBÍCULOS, CCM’S e QTAA’S

# Relação dos CUBÍCULOS inspecionados

# Anormalidades encontradas em CUBÍCULOS ( informar o cubículo)

# Reparos realizados em CUBÍCULOS (informar o cubículo)

# Materiais aplicados

| ITEM | QTDADE | UNID. | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

# INSPEÇÃO EM CCM

# Anormalidades identificadas no  CCM  ( informar o circuito)

# Reparos realizados no CCM  (informar o circuito)

# Materiais aplicados

| ITEM | QTDADE | UNID. | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

# INSPEÇÃO NO QTAA.

# Anormalidades identificadas nos  QTAA’S  (informar qual  QTAA)

# Reparos realizados nos  QTAA’S  (informar qual QTAA)

# Materiais aplicados

| ITEM | QTDADE | UNID. | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

# TESTES NOS SISTEMAS DE ALARME

# Alarmes verificados

# Anormalidades encontradas no alarmes e correções efetuadas

# Materiais aplicados

| ITEM | QTDADE | UNID. | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

# REPAROS NA PARTE CIVIL

# Materiais aplicados

| ITEM | QTDADE | UNID. | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

# OBSERVAÇÕES GERAIS

| Executor (nome) | Empresa | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscal (nome) | Matrícula |  |  |

# REGISTRO DAS LEITURAS DE GRANDEZAS ELÉTRICAS

| Local: Subestação 3º ss | Data: |
| --- | --- |

# Registro das    02:00 h       I em Amperes,  V  em kV

# Entrada Light

| Cubículo | Ia | Ib | Ic | Vab | Vbc | Vca | F.P. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Alimentadores

| Cubículo | Ia | Ib | Ic | Pico Ia | Pico Ib | Pico Ic | F.P. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Registro das    08:00 h h       I em Amperes,  V  em kV

# Entrada Light

| Cubículo | Ia | Ib | Ic | Vab | Vbc | Vca | F .P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Alimentadores

| Cubículo | Ia | Ib | Ic | Pico Ia | Pico Ib | Pico Ic | F.P. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Registro das    14 :00 h h       I em Amperes,  V  em kV

# Entrada Light

| Cubículo | Ia | Ib | Ic | Vab | Vbc | Vca | F .P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Alimentadores

| Cubículo | Ia | Ib | Ic | Pico Ia | Pico Ib | Pico Ic | F.P. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Registro das   18:00 h h       I em Amperes,  V  em kV

# Entrada Light

| Cubículo | Ia | Ib | Ic | Vab | Vbc | Vca | F .P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Alimentadores

| Cubículo | Ia | Ib | Ic | Pico Ia | Pico Ib | Pico Ic | F.P. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Registro das   22:00 h h       I em Amperes,  V  em kV

# Entrada Light

| Cubículo | Ia | Ib | Ic | Vab | Vbc | Vca | F .P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Alimentadores

| Cubículo | Ia | Ib | Ic | Pico Ia | Pico Ib | Pico Ic | F.P. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Executor (nome) | Empresa | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscal (nome) | Matrícula |  |  |

ANEXO III

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref. Pregão Presencial nº.____

CREDENCIAMENTO

Rio de Janeiro,_____de___________ de ________.

Prezado (a) Senhor (a)

Pela presente, fica credenciado o Sr.(a)_________________________________

Portador(a) da carteira de identidade nº ________________________, expedida pelo ______________, para representar a empresa ________________________________ inscrita no CNPJ sob nº ______________________________________________, nos autos referentes a licitação em epígrafe, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular lances verbais, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto a desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Atenciosamente

(nome da pessoa jurídica)

NOME:

C.I. nº

CPF nº

CARGO:

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

(razão social da empresa)

com sede na

(endereço)

Inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art 4º, VII, da Lei Federal 10520/2002, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, mediante pregão, de nº._______ da ALERJ.

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações da administração pública em razão de penalidades nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO V

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão Presencial nº.

_______________________________________________, inscrito no CNPJ nº. ______________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________________, DECLARA que é

__ microempresa

__ empresa de pequeno porte

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO VI

PROPOSTA PADRONIZADA

| Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Proposta de Preços - Padronizada | Processo nº.:23702/2019 Licitação:___________________________ A realizar-se em _____________________ |
| --- | --- |
| A proponente compromete-se executar os serviços na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº.________. | CARIMBO DA EMPRESA |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Preço Global (R$) |
| 01 | Prestação de serviços comuns de engenharia para _______________________________ constante do Termo de Referência, que constitui o Anexo II. |  |
| OBSERVAÇÕES O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso), não se admitirá emendas e ou rasuras no documento; No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto; O licitante deverá informar o seu domicílio bancário; A proposta padrão deverá ser identificada pelo carimbo da empresa, datada e assinada por seu representante. | Validade da proposta: 60(sessenta) dias Declaramos inteira submissão ao edital e à legislação vigente. Em ____/ ____/ _____ _________________ Proponente (Carimbo da Empresa) |
| DADOS BANCÁRIOS: Banco:____________ Agência nº.:________ C/C nº.:____________ | Identificação do Proponente: Telefone:_______________ Email:_________________ CARIMBO DA EMPRESA |

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº COMPLETAR

Por este instrumento de Contrato Administrativo, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sediada no Palácio Tiradentes, este situado na Rua Dom Manuel, s/nº, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.010-090, representada por seu Presidente, Deputado COMPLETAR, doravante denominada Contratante, e COMPLETAR, inscrita no CNPJ sob o nº COMPLETAR, doravante denominada Contratada, com sede na COMPLETAR, CEP COMPLETAR, neste ato representada por COMPLETAR, portador da carteira de identidade n° COMPLETAR, e do CPF n° COMPLETAR, têm entre si ajustado o presente Contrato Administrativo, em conformidade com a Lei federal nº 10.520/2002, decorrente da licitação documentada no procedimento administrativo n° COMPLETAR:

- OBJETO E ANEXOS

  - O objeto é o descrito no item n° 1 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - São anexos obrigatórios deste instrumento contratual:

1.2.1 O Termo de Referência da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo;

1.2.2 A descrição das obrigações da contratada exclusivamente exigíveis a partir da assinatura deste instrumento de contrato administrativo.

- REGIME DE EXECUÇÃO

  - O presente contrato administrativo será cumprido sob o regime de empreitada COMPLETAR.

- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A contratante pagará, por meio de crédito em conta-corrente bancária, à Contratada o valor de R$ COMPLETAR.

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação, far-se-ão de acordo com o descrito no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Os pagamentos deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da Contratante, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela, por meio de crédito em conta-corrente bancária.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DA PRORROGAÇÃO E DO RECEBIMENTO

  - O contrato terá vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Não havendo impedimento legal, este contrato administrativo poderá ser prorrogado.

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo, no presente exercício financeiro, correrão por conta do programa de trabalho COMPLETAR, sendo sua natureza COMPLETAR.

- GARANTIA

  - A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total deste contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.

- DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

  - A Contratante obriga-se a efetuar pontualmente, segundo a regra contida na Cláusula 3ª, os pagamentos devidos à Contratada.

  - A Contratada obriga-se a cumprir o objeto descrito na Cláusula 1ª nos prazos previstos na Cláusula 4ª.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 3.3, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento, será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

  - Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo poderá a Contratante, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

- advertência;

- multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

- suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 7.7 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia nos próprios autos do procedimento licitatório, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 7.7, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da Contratante, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

- CASOS DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

  - Constituem motivo para rescisão deste Contrato Administrativo:

- o não cumprimento de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- a lentidão do cumprimento de cláusulas contratuais, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto do contrato nos prazos estipulados;

- o atraso injustificado no início da execução das obrigações contratuais;

- a paralisação da execução das obrigações contratuais, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia anuência da Contratante;

- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, assim como as de seus superiores;

- o cometimento reiterado de faltas na execução contratual, anotadas na forma imposta pela Lei federal nº 8.666/93;

- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

- a dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado;

- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução deste Contrato Administrativo;

- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Colenda Mesa Diretora da Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato Administrativo;

- a supressão, por parte da Contratante, de parcela do objeto deste Contrato Administrativo que acarrete modificação de seu valor inicial em desacordo com o limite legal;

- a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outra previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

- o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

- a não-liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução deste Contrato Administrativo, nos prazos contratuais;

- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

- descumprimento das normas legais destinadas à proteção do trabalho do menor.

- DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO

  - Se a Contratada der causa à rescisão deste Contrato Administrativo, ficará sujeita à aplicação das penalidades mencionadas na Cláusula 7ª, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal a que possam estar sujeitos seus dirigentes.

- CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO

  - A necessidade de a Contratada efetuar importação de material destinado ao cumprimento deste Contrato Administrativo não eximirá nem atenuará suas obrigações contratuais, não podendo, outrossim, ser utilizada como justificativa para mora, inadimplemento total do Contrato Administrativo ou elevação de seu preço.

- VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

  - O edital da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo, bem como a proposta da contratada integram esta avença, vinculando as partes.

- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

  - Este Contrato Administrativo se rege especialmente pela Lei Federal nº 10.520/02, cujos princípios e preceitos disciplinarão os casos não previstos neste instrumento.

- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

  - A Contratada se obriga a manter, durante toda execução deste Contrato Administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da licitação.

  - O Gestor Contratual, o Subdiretor-Geral de Controle Interno ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da execução contratual, realizar todas as diligências, inclusive consultas a cadastros públicos, que se façam necessárias a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos da Contratada.

- FORO JUDICIAL

  - Qualquer medida judicial decorrente ou relacionada a este Contrato Administrativo deverá ser ajuizada no foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Por concordarem com as cláusulas acima, assinam Contratante e Contratada este instrumento extraído em três vias, de igual teor e valor.

Rio de Janeiro, COMPLETAR de COMPLETAR de COMPLETAR.

| COMPLETAR | COMPLETAR |
| --- | --- |
| Contratante | Contratada |

DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA EXCLUSIVAMENTE EXIGÍVEIS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

- Prestação de garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo, podendo a contratada escolher entre:

  - Caução em dinheiro ou títulos de dívida pública;

  - Seguro-garantia;

  - Fiança bancária;

- Instituir e manter o Programa de Integridade disciplinado pela Lei Fluminense n° 7.753/2017.

- A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da obra, até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste Contrato e antes do início de qualquer atividade:

a) A equipe de trabalho constituída para executar os serviços;

b) Comprovante da Licença para execução dos serviços, obtida nos Órgãos Públicos competentes, caso venha a ser necessária;

c) Os manuais de Operação indicados no item 2.1.4 do Termo de Referência

4) As ART’s / RRT’S referente(s) aos serviços constantes do Termo de Referência, quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboração e execução, que serão anexadas ao processo administrativo (	Lei Federal 6.496/77, Lei Federal 5.194/66 e Res. CONFEA 361/91).

- Qualificação Profissional para execução dos serviços:

A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da obra, até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste contrato e antes do início de qualquer atividade:

a) Prova de possuir no seu quadro permanente, profissional  ou profissionais de nível superior detentores de atestado (s) de responsabilidade técnica por execução de serviços com características semelhantes, averbado pelo CREA acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas por esses Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado serviços com características técnicas similares às do objeto da presente licitação;

- A comprovação de que o(s) detentor (es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é(são) vinculado(s) à licitante, deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro CREA, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado;

c) Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de documento hábil a comprovação do vínculo;

- Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de prestação de serviços com características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito público e privado;

- Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverão ser acompanhados de cópia autenticada das respectivas certidões de registro no CREA, relativas às obras atestadas.

A CONTRATADA deve submeter os currículos das funções técnicas de nível superior e de nível operacional, desde que exigidas qualificações específicas, equipe para os serviços, para avaliação prévia e aposição de comentários/ aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

É reservado à ALERJ o direito de recusar a indicação dos profissionais acima citados, em caso de insuficiência ou não comprovação de capacidade técnica compatível em escopo, quantidade e valor.

A substituição de integrante da equipe técnica da CONTRATADA durante a execução dos serviços dependerá de aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto, presumindo-se esta, na falta de manifestação em contrário dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da substituição.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, ou de suas SUBCONTRATADAS, no interesse dos serviços.

Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela FISCALIZAÇÃO;

Transmitir, por escrito, as instruções sobre as modificações de procedimentos, manuais ou rotinas operacionais, alterações de prazos e cronogramas;

- Medições:

A Contratada deverá apresentar o boletim de medição nos moldes de planilha constante no item 4.1 do Termo de Referência, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:

- O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes;

- O visto do CREA-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federação.

As medições dos serviços de Operação e Manutenção de Subestações de Média Tensão e equipamentos serão efetuadas na proporção do percentual da execução dos mesmos, em consonância com o Cronograma Físico Financeiro (item 4 do Anexo II), de acordo com o avanço físico real daqueles serviços. As medições serão feitas nos competentes Boletins de Medição, ao final de cada mês pela fiscalização da ALERJ.

As medições serão acompanhadas dos respectivos relatórios de execução de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, comprovantes fiscais de aquisição de materiais, peças e pequenos e toda e qualquer outra documentação que comprove despesas realizadas para execução do Objeto deste CONTRATO, além dos elementos necessários à apropriação dos serviços, tais como levantamentos, fotografias, ensaios, estatísticas etc., compilados em relatórios de acompanhamento e registro dos serviços executados no período respectivo, requeridos no Termo de Referência.

- Responsabilidades:

A Contratada é responsável por danos causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

A Contratada é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o Contratante, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da Contratada.

A Contratada será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

- Está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento;

- Está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

- Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados;

- Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluídos aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

A contratada será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão de Débitos Trabalhistas, sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos itens acima ensejará a retenção do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.

- Fiscalização

A fiscalização deste Contrato Administrativo se dará em consonância com a Portaria N/DG/n° 650/2019;

- Obrigações complementares:

A CONTRATADA deverá cumprir a legislação trabalhista, concedendo folgas semanais e evitando jornadas dobradas. Para serviços em horário extraordinário nos dias úteis, quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO. Não serão permitidas mais que 2 (duas) horas extras, além do horário normal, exceto mediante comunicação ao sindicato e DRT local.

Relatar oportunamente à FISCALIZAÇÃO ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços ou em relação a terceiros;

Fornecer à FISCALIZAÇÃO parecer de especialistas, em caso de necessidade;

Caberá a CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um “Registro Diário de Ocorrências” (RDO), permanentemente disponível para lançamentos no local de prestação de serviços. O RDO deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO no primeiro dia útil após o dia de execução dos serviços.

Serão obrigatoriamente registrados no “Diário de Ocorrência”:

- Pela CONTRATADA:

  - As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos

trabalhos ;

  - As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência;

  - As consultas à FISCALIZAÇÃO;

  - As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o

cronograma aprovado;

  - Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

  - As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

  - A eventual escassez de insumos que resulte em dificuldade para o

desenvolvimento dos serviços;

  - Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

- Pela FISCALIZAÇÃO:

  - Atestação da veracidade dos registros acima;

  - Juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os documentos elaborados, prazos e cronogramas;

  - Observações cabíveis a propósito dos lançamentos do contratado no “Diário de Ocorrência”;

  - Soluções às consultas lançadas ou formuladas pelo contratado, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

  - Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

  - Determinação de providências para o cumprimento do pactuado em contrato;

  - Outros fatos ou observações cujo registro se tome conveniente ao trabalho de FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO antes do início dos serviços, a relação de trabalhadores que atuarão nos serviços, bem como, atualizar imediatamente quando houver a inclusão ou exclusão de funcionários, inclusive funcionários de empresa SUBCONTRATADA ou PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORES, se houver.

É reservado à ALERJ, o direito de não aprovar a execução de serviços ou recusar o fornecimento de peças /materiais realizados pela CONTRATADA caso das seguintes não-conformidades:

- Incompatibilidade com a especificação técnica deste Memorial Descritivo;

- Falta de avaliação prévia pela FISCALIZAÇÃO e de Parecer Técnico, quando aplicável.

Os serviços poderão ser paralisados a qualquer momento pela FISCALIZAÇÃO caso possam gerar risco ou perigo à integridade física dos funcionários ou das instalações, sem que haja quaisquer custos adicionais para a ALERJ.

- Garantia da Qualidade

A CONTRATADA deve, através do seu Sistema de Qualidade, aplicar métodos e procedimentos de modo a garantir o cumprimento das tarefas e de normas, bem como atendimento dos prazos contratuais (documentos, medições, revisões, comentários, emissão de relatórios etc.), referentes ao fornecimento da documentação para fins de avaliação da FISCALIZAÇÃO.