PREGÃO Nº 04A/2022

Devidamente autorizado pela Colenda Mesa Diretora, às fls. 194 do procedimento administrativo nº 1131/2022, o Pregoeiro da Assembleia Legislativa torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei federal nº 10.520/02, cuja sessão pública começará às 11:00h do dia 05 de maio de 2022, na Rua da Ajuda, nº 05, 25º andar – sala 2507 do Prédio Lúcio Costa, Centro, Rio de janeiro/RJ, utilizando-se para pagamento exclusivamente verba estadual.

- DO OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto a contratação dos serviços comuns de engenharia descritos no item n° 1, juridicamente indivisível, do Termo de Referência.

  - Integram este Edital como anexos:

    - cópia do Ato N/MD/n° 646/2019 (Anexo I);

    - Termo de Referência (Anexo II);

    - carta de credenciamento (Anexo III);

    - declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV);

    - declaração de enquadramento como micro ou empresa de pequeno porte (Anexo V);

    - proposta padronizada (Anexo VI);e

    - minuta do instrumento de contrato administrativo (Anexo VII);

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

  - Não se admitirá a participação de consórcios.

- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

  - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao pregoeiro, até o terceiro dia útil anterior à data fixada para a sessão pública, exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br).

  - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. A impugnação deverá ser motivada e encaminhada exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br), eventuais anexos deverão estar formatados em arquivos do tipo “pdf”.

  - Exceto o disposto nos itens acima, nenhum outro elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

- DO PREÇO E DOREAJUSTE

  - O preço proposto não poderá superar o descrito no item n° 3 do Termo de Referência.

  - O percentual de decréscimo da proposta vencedora será aplicado, linearmente, sobre a planilha orçamentária, a fim de apurar o valor dos itens a serem contratados.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - O contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório terá a vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência.

  - Não havendo impedimento legal, o contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório poderá ser prorrogado.

- CREDENCIAMENTO

  - Nenhuma pessoa natural poderá presentar ou representar mais de um licitante.

  - O representante deverá apresentar o ato constitutivo do licitante, seu documento de identidade e a comprovação de que detém poderes para formulação de propostas.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e eventual cópia.

  - O Pregoeiro, sua equipe de apoio ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da licitação, realizar todas as diligências que se façam necessárias, inclusive consultas a cadastros públicos, a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos de licitante.

  - Serão aceitos a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV) e os envelopes de proposta e habilitação entregues por meros portadores.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

  - No local, data e hora fixados no preâmbulo, os licitantes apresentarão a documentação em dois envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:

I- - ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º ---------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º --------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

  - A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais.

  - O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.

  - O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias contados da data de sua apresentação.

- DA HABILITAÇÃO

  - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e a cópia, hipótese na qual ficará dispensada a apresentação de cópias autenticadas.

  - Com exceção da documentação relacionada à qualificação técnica (item 8.3, III), aapresentação do certificado de registro cadastral de quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, que esteja em vigor na data de apresentação da proposta, dispensará os demais documentos arrolados no item 8.3.

  - No caso de o interessado não possuir certificado de registro cadastral, deverá apresentar, a fim de obter sua:

- habilitação jurídica:

    - documento que permita a inequívoca identificação da pessoa natural ou, no caso de pessoa jurídica, seus atos constitutivos vigentes e comprovação da composição e poderes de seu órgão dirigente.

- regularidade fiscal e trabalhista:

    - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

    - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante;

    - certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços expedida, pela Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal será feita por meio da certidão negativa ou positiva com efeito negativa de imposto sobre serviços de qualquer natureza, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

    - certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

    - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

    - declaração de não manter empregado menor de catorze anos, só manter empregado maior de catorze e menor de dezesseis anos na condição de aprendiz e não submeter trabalho noturno, insalubre ou perigoso menor de dezoito anos.

- qualificação técnica:

    - Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme natureza dos serviços.

    - uma declaração concedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante executouserviços semelhantes aos do objeto desta licitação, vedadas exigências de quantidades ou prazos.

- qualificação econômico-financeira:

    - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências.

- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - O licitante, que se julgar prejudicado após a declaração do vencedor, poderá, imediata e motivadamente, manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados ao oferecimento de contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

  - O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

  - O pregoeiro poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

- ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

  - São vedadas ao licitante vencedor a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da Assembleia Legislativa.

  - O licitante vencedor será convocado, dentro do prazo de eficácia de sua proposta, para assinar o instrumento de contrato administrativo.

  - Se o licitante, convocado para assinar o instrumento contratual, não cumprir qualquer das obrigações exclusivamente exigíveis a partir da assinatura do instrumento contratual, poderá sofrer a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até cinco anos.

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

  - A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.

- RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

  - O objeto deste Contrato Administrativo seráprovisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- PAGAMENTO

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão de acordo com o cronograma financeiroe deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.

  - Os pagamentos serão feitos por meio de depósitos em conta-corrente bancária, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 13.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

- SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

  - Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a Assembleia Legislativa, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

    - advertência;

    - multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

    - suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - A multa será descontada dos pagamentos porventura devidos ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 14.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa no respectivo processo administrativo, no prazo fixado em lei federal, contado da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 14.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As obrigações financeiras da Assembleia Legislativa referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta da natureza de despesa n° 3390.39.82 e do programa de trabalho n° 01.122.01352.462.

Rio de Janeiro, 13 de Abril de 2022.

CARLOS CARDOSO DE MORAES

PREGOEIRO

ANEXO I

ATO N/MD/Nº 646/ 2019

Ementa: REGULAMENTA O PREGÃO

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E:

Art. 1º No âmbito da Assembleia Legislativa, o pregão é regulado por este Ato Normativo.

Art. 2º O pregão, cuja disputa é feita em sessão pública, destina-se a aquisição de bens e serviços comuns.

Parágrafo único – Consideram-sebens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 3º O pregoeiro será, em cada pregão, designado peloDiretor-Geral da Assembleia Legislativa.

Art. 4º Compete exclusivamente à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa:

I – determinar a abertura do processo licitatório;

II – decidir os recursos contra atos do pregoeiro interpostos pelos licitantes;

III – decidir os recursos de ofício interpostos pelo próprio pregoeiro;

IV – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

V – homologar o resultado do pregão; e

VI – celebrar o contrato administrativo.

Art. 5º Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços que se enquadrem no parágrafo único do art. 2º:

I - o órgão interessado iniciará o procedimento administrativo solicitando a contratação à Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa por meio de ofício que:

a) justifique a necessidade da aquisição; e

b) descreva precisa, suficiente e claramente o bem ou serviço comum.

II - o Departamento de Material fará o respectivo orçamento;

III - considerado regular o ofício descrito no inciso I, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará à Subdiretoria-Geral de Finanças que efetue a correspondente reserva orçamentária;

IV - submeter-se-á o procedimento administrativo à Mesa Diretora;

V - aprovada a realização de licitação pela Mesa Diretora, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará o bloqueio orçamentário à Subdiretoria-Geral de Finanças, bem como a confecção do Termo de Referência, respeitadas as normas do art. 6º, ao Departamento de Material; e

VI  a Comissão Permanente de Licitações elaborará a minuta de edital, obedecendo ao respectivo padrão sugerido pela Procuradoria-Geral, o qual obrigatoriamente conterá como anexos:

a) o exemplar deste Ato Normativo;

b) o termo de referência; e

c) a minuta do contrato administrativo a ser celebrado.

VII será obrigatória a manifestação da Subdiretoria-Geral de Controle Interno;

VIII sendo favorável o exame de legalidade realizado pela Procuradoria-Geral da minuta do edital, iniciar-se-á a fase externa.

Art. 6º O termo de referência é o documento que deverá, de forma clara, concisa e objetiva, conter:

I - a descrição do objeto;

II - a definição dos métodos e estratégias de suprimento;

III - o valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado; e

IV - o cronograma físico-financeiro com os prazos de execução do contrato administrativo.

Art. 7º O procedimento da fase externa do pregão obedecerá, além do rito previsto pela Lei Federal nº 10.520/02, ao seguinte:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso no Diário Oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro e, qualquer que seja o vulto da licitação, no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores;

II - a íntegra do edital será disponibilizada no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa; e

III - exemplar contendo a íntegra do edital será disponibilizado aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações.

§ 1º No pregão eletrônico, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - as propostas deverão ser apresentadas até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso, podendo tal prazo ser expressamente prorrogado; e

II - para fins de participação na licitação, deverá o licitante adequar-se às exigências do portal de compras adotado pela Assembleia Legislativa.

§ 2º No pregão presencial, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - o pregoeiro perguntará se há entre os presentes microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins do art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123/06;

II - as propostas deverão ser apresentadas no início da sessão pública, a qual não poderá ocorrer até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso;

III - para fins de habilitação, admitir-se-á qualquer certificado de registro cadastral emitido por Ente da Federação, desde que em vigor e abrangente quanto à documentação legalmente exigida; e

IV - o pregoeiro, por ato obrigatoriamente motivado e imediatamente submetido por recurso de ofício à Mesa Diretora, não conhecerá liminarmente de recurso de licitante quando ele for inadmissível, prejudicado, imotivado ou seus motivos não tenham específica relação com a decisão recorrida.

Art. 8º Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via rede mundial de computadores, no endereço eletrônico indicado no edital.

Art 9º É vedada a utilização de pregão para a contratação de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações. (Revogado pelo Ato N/MD/Nº 658/2020)

Art. 10º Este Ato Normativo entre em vigor na data de sua publicação, revogados os Atos N/MD/N° 530/2008, 572/2011 632/2018 e 633/2018.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2019.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO

Presidente

ANEXO II

##### PREGÃO Nº 04A/2022

1 OBJETO

O presente Termo de Referência destina-se a descrever os serviços comuns de engenharia para Operação e Manutenção de Subestações de Média Tensão e equipamentos que compõem o sistema elétrico da nova Sede da ALERJ, no Edifício Lucio Costa de forma contínua  sito a Avenida Nilo Peçanha 175, Centro, Rio de Janeiro, RJ, considerando todo o fornecimento de mão-de-obra operacional e administrativa capacitadas, ferramental, equipamentos, consumíveis, materiais e peças  de reposição, prioritariamente originais do fabricante. Nos casos de impossibilidade comprovada de fornecimento original, poderão ser utilizados similares previamente aprovados pela ALERJ.

2. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS

2.1   LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS

3º Subsolo.

Painel de média tensão com 14 cubículos de Média Tensão;

Painel de Baixa Tensão com 16 cubículos incluindo 01 para banco de capacitores

Três transformadores de 13,8kV/380-220 V, 500kVA, seus CMT e respectivos disjuntores a vácuo de 13,8 kV instalados em blindada de Média Tensão.

20º andar

Dois transformadores de 13,8kV/380-220 V, 500kVA com seus CMT’s e  respectivos disjuntores a vácuo de 13,8 kV, instalados em blindada de Média Tensão.

31º andar

Sete transformadores sendo 2 de 13,8kV/380-220 V com 500kVA, 4 de 13,8kV/380-220 V com 750kVA seus CMT’s e respectivos disjuntores a vácuo de 13,8 kV, além de um transformador de 13,8kV/380-220 V com 750kVA como reserva fria, todos instalados em blindada de Média Tensão.

Cinco transformadores dos Chillers, 360 kVA, 460/380 V.

Cinco Banco de Capacitores 90 kVAR em 535 VCA.

Do 4º SS até o 31º andar

Cabos de Média Tensão 13,8 kV a seco e a óleo.

2.2 ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

Os disjuntores originalmente a óleo foram substituídos por disjuntores a vácuo, os tc´s e tp´s de medição e proteção por novos. Os barramentos tiveram seu arranjo modificado sendo todos re isolados para 13,8 kV. Foram instalados novos relés de proteção agora digitais e conjunto retificador bateria de 48 VCC para atuação das bobinas de trip dos disjuntores além de bancos de capacitores para correção do fator de potencia. De original permaneceram a carcaça dos equipamentos e os cabos de 13,8 kV estes últimos submetidos a ensaio de HIPOT para assegurar o isolamento devido a idade. Com esta reforma o conjunto de manobra disjuntor/seccionadora e TC’s estão montados em chassi único que pode ser removido do interior da blindada, desconectando das barras.

2.3 RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

TRANSFORMADORES DE MÉDIA TENSÃO    (A SECO)

13,8 KV/380-220V

| TAG | FABRICANTE | POT (kVA) | ALIMENTAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | CONTRAFO | 500 | QGBT-3°SS |
| B2 | CONTRAFO | 500 | QGBT-3°SS |
| B3 | CONTRAFO | 500 | QGBT-3°SS |
| B4 | BROWN BOVERI | 500 | QGBT-2 ELEVADORES ZONA BAIXA |
| B5 | BROWN BOVERI | 500 | BUS-WAY DO 12° AO 18° PAVIMENTO |
| C1 | BROWN BOVERI | 750 | QGBT-CHILLER |
| C2 | BROWN BOVERI | 750 | QGBT-CHILLER |
| C3 | BROWN BOVERI | 500 | QGBT-1-ELEVADORES ZONA ALTA |

DISJUNTORES DE MÉDIA TENSÃO  13,8 kV

Todos os disjuntores são de fabricação SSHNEIDER ELÉTRICA, 13,8 KV , 1250 A, com Tensão de motorização 220 VCA e com tensão de 48 VCC para atuação da bobina de trip.

DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO

São todos de fabricação GENERAL ELETRIC, MODELO LG13S, TRIPOLARES, 1250 A.

Estes disjuntores encontram-se na saída de baixa tensão dos transformadores e apesar de operarem em BT, fazem parte do escopo de manutenção da Média Tensão.

São todos de fabricação GENERAL ELETRIC, MODELO LG13S, TRIPOLARES, 1250 A.

SECCIONADORES DE MÉDIA TENSÃO

Seccionadores tripolares, fabricação SENNER 13,8 kV/1200 A montados em paines  TTA PAINEIS MODULARES.

SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

Composto de:

4- (Quatro) Para-raios com mastro de 5m e captores tipo Franklin;

8- (Oito) Prumadas  verticais externas com barra chata em alumínio 7/8” x 1/8”;

4- (Quatro) Prumadas verticais internas com cabo de cobre flexível 35mm² isolado 1KV;

14- (Quatorze) Anéis de cintamento para interligação entre prumada interna e externa com cabo de cobre flexível 35mm² 1KV; 1- (Um) Anel de cintamento na cobertura com barra chata em alumínio 7/8”x1/8”;

9- (Nove) Hastes de aterramento ¾”x3.000mm; 16- (Dezesseis) Hastes de aterramento ¾”x3.000mm “malha eletrônica”

14- (Quatorze) Caixas de inspeção Malha de aterramento no térreo cabo de cobre NÚ 50mm² Malha de aterramento no térreo cabo de cobre NÚ 240mm² “eletrônica” Malha de aterramento existente no 3°subsolo com cabo de cobre NÚ 240mm²

Todas as descidas são interligadas com malha de aterramento de cabo 50mm² com haste e caixa para inspeção, a qual foi realizada a inspeção

CCM E QTAA’S DO 3º SUBSOLO E QTAA DO CPD.

Estes quadros de comando apesar de operarem em BT, fazem parte do escopo de manutenção da Média Tensão, estando aqui incluídos os disjuntores D4, D5 e D19 de BT que fazem parte do intertravamento com Transformador e QTAA.

SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA

A Corrente contínua é suprida por um carregador 220 VCA /48 VCC -30 A, que alimente um grupo de 4 baterias de 12 VCC, para as bobinas de trip dos disjuntores.

SISTEMA DE PROTEÇÃO

A proteção dos equipamentos é realizada por reles SEPAM de sobrecorrente instantânea e temporizada, funções 50/51N.

BANCOS DE CAPACITORES DE BT do 31º ANDAR

5 conjuntos de controle do fator potência dotados de bancos de capacitores de 90 kVAR cada sendo um para cada chiller.

TRANSFORMADORES DE BAIXA TENSÃO

5 unidades na tensão de 380/460 V , potencia 350 kVA.

2.4   ASPECTOS DE GARANTIA LEGAL

A garantia pela execução destes serviços será de 01 ano após sua aprovação  pela fiscalização a quem caberá identificar eventuais erros ou vícios  de execução. A empresa responsável pela execução se obriga a repará-los sem ônus, bem como corrigir às suas expensas eventuais danos causados pelos mesmos. Caberá ainda à fiscalização acionar a construtora responsável pela reforma caso se identifique durante os serviços aqui contemplados qualquer irregularidade proveniente dos serviços de reforma, conforme os aspectos legais a que estejam submetidas as instalações e equipamentos conforme contrato de reforma do edifício.

2.5 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Os serviços dividem-se em duas grandes categorias principais, a primeira é responsável pela OPERAÇÃO dos sistemas e a segunda trata da sua MANUTENÇÃO.

Os serviços serão realizados Edifício Lucio Costa, sito à Rua da Ajuda nº 5, Centro RJ, OVA SEDE DA ALERJ, exclusivamente por equipe de profissionais da CONTRATADA.

Tais serviços serão exercidos no interesse exclusivo da Administração e não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ação ou omissão que resulte em negligência, imperícia ou imprudência, da Responsabilidade Técnica ou das obrigações contratuais, na forma e para os efeitos legais.

No primeiro mês do início dos Serviços a contratada deverá apresentar minuta do Manual de Operação das subestações bem como a minuta dos relatórios de execução dos serviços.

2.6 REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.6.1 HORÁRIO DO SERVIÇO

Os serviços serão realizados durante as 24 horas do dia em regime 12X36 initerruptamente durante todos os dias do ano, inclusive sábados domingos e feriados.

2.6.2 NORMAS TÉCNICAS

Todas as atividades devem obedecer ao prescrito nas seguintes Normas

NBR-5380 – Transformador de Potência

NBR-6935 – Seccionadores

NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão

NBR-14039–Instalações Elétricas de Média Tensão

NBR-5419 – Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosferas NR-10 – Segurança em Serviços com Eletricidade

Relatórios e documentos de controle devem obedecer às Norma ABNT correspondentes e em sua falta às Normas de organismos creditados pelo INMETRO.

Eventuais desenhos devem ser elaborados em plataforma DWG e relatórios em softwares Microsoft na versão 2016.

2.6.3 SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E SAÚDE

Todos os funcionários da CONTRATADA (equipe operacional e administrativa) deverão estar identificados com crachás da CONTRATADA e uniformizados, devendo manter sua circulação restrita às áreas em que se estiver executando os serviços contratados ou disponibilizadas.

É necessário o uso de EPI’s e/EPC’s específicos para cada etapa dos serviços, a constar de PCMAT/PPRA a serem elaborados pela CONTRATADA.

2.7 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

Durante o primeiro mês do Contrato, a CONTRATADA deverá elaborar Manual de Operação contemplando:

Segurança nos serviços e as manobras para impedimento dos equipamentos para manutenção e as manobras para restabelecimento do fornecimento nos casos de eventuais falhas de equipamentos.

Estes manuais deverão contemplar todas as sequencias de manobras em atividades programadas, manobras para isolamento de equipamentos para manutenção, manobras para retorno de equipamentos a operação além de outras a serem realizadas para normalização do sistema ou parte dele em caso de ocorrências no sistema.

Neste manual devem estar contidos os procedimentos de segurança e bloqueios e /ou intertravamentos, para permitir o acesso aos equipamentos energizados nas intervenções de manutenção, contendo minimamente documentos assinados por técnico de segurança autorizando intervenções nos equipamentos/sistemas.

Este manual deve ser aprovado por um Engenheiro de Segurança do Trabalho e por um Engenheiro eletricista.

Deverão ser apresentados também o lay out dos relatórios de serviço para aprovação da ALERJ e uso durante a vigência do contrato.

2.8 CANTEIRO DE SERVIÇOS

É previsto o uso de área no prédio junto à Subestação do 3º SS onde ficam vestiário e sanitário existentes junto à subestação do 3 º SS, cabendo à Contratada sua limpeza e conservação. A CONTRATADA deverá fornecer água mineral ou potável filtrada além de bebedouro para o consumo de sua força de trabalho.

2.9 TRÂMITE E LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS

Os relatórios de Manutenção que fazem parte deste TR, servirão como documento de conclusão e entrega de serviço, após aprovação da FISCALIZAÇÃO, da ALERJ.

2. 10 DATA BOOK

A contratada deverá efetuar, controlar e manter em arquivo, ao longo dos serviços, todas as modificações que porventura venham a ser executadas nos documentos gerados, para permitir durante e/ou após a conclusão dos serviços a consulta e rastreio.

Ao final dos serviços a CONTRATADA deverá transferir toda a documentação técnica e administrativa sob sua responsabilidade, incluindo todos os relatórios, documentação técnica de controle de qualidade de segurança e procedimentos, apresentado todos em meio físico e mídia digital contendo minimamente o seguinte:

Relatórios de Comentários Técnicos aos documentos elaborados;

Notas Fiscais de equipamentos e insumos;

Cronograma de serviços Atualizados;

Manual de SMS, (Segurança, Meio ambiente e Saúde) contendo copia do PPRA, PCMSO, ASO’s;

Cópias das ART’s e RRT’s dos profissionais vinculadas à ART principal para o serviço.

Cópias dos Currículos profissionais da equipe alocada;

Relatório descritivo e fotográfico, principalmente das Manutenções Corretivas;

2.11 EQUIPES PARA O SERVIÇO

ENGENHEIRO

A CONTRATADA deverá ter como líder da equipe e para relacionamento com a ALERJ um Engenheiro Eletricista, com experiência comprovada nas atividades de Operação e Manutenção de Subestações de Média ou Alta Tensão.

EQUIPE RESIDENTE MÍNIMA

02 técnicos de nível médio.

Tanto o Engenheiro, com os técnicos de nível médio deverão ter comprovada a sua escolaridade e registro no Conselho de Classe da Categoria.

2.12 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS de OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

2.12.1 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO

Trata-se aqui de manobrar os equipamentos de Média Tensão pela operação eletromecânico de abertura e fechamento de equipamentos de manobra, inspeções visuais, registro de grandezas elétricas conforme periodicidades e horários definidos a seguir, registro de ocorrências e serviços e pequenos reparos.

Estes serviços serão realizados, durante as 24 HORAS, todos os dias da semana, SEM INTERRUPÇÃO, inclusive finais de semanas e feriados, através das seguintes atividades/ periodicidades.

Registrar no livro de ocorrências qualquer anormalidade no fornecimento da Light e o horário.

2.12.1.1 Diariamente nas Subestações e no Terraço

# Às 02h, 08h,14h,18h e 22h

# Registrar os valores de corrente e tensão indicados nos medidores de grandezas elétricas e verificar o funcionamento dos alarmes, emitindo alerta em caso da valores que possam afetar o bom funcionamento do sistema.

# Às 02h e 22h

Inspecionar interna e externamente todos os cubículos, do PMT, do CCM e QTAA’s visando identificar irregularidades afetem o seu bom funcionamento, tais como, aquecimento, defeitos nas sinalizações, funcionamento de exaustores, insufladores e bombas d’água e etc. ;

Verificar o funcionamento da sinalização aérea noturna nos para-raios e o estado dos para-raios;

Verificar o estado de funcionamento do retificador e das baterias;

Realizar manobras diárias antes do início do expediente para ligar os sistemas necessários ao funcionamento da ALERJ;

Realizar de imediato os reparos possíveis ou programá-los.

2.12.1.2 Quinzenalmente:

Realizar teste no sistema de partida dos geradores em conjunto com empresa responsável pela manutenção dos geradores através da operação automática dos QTAA’s.

2.12.1.3 Mensalmente:

Realizar mensalmente fora do horário comercial teste no sistema de transferência de alimentação de 13,8 kV, simulando a falta de energia na linha Normal, observando a transferência automática para a reserva e seu retorno simulando a volta da alimentação da alimentação Normal.

2.13 REGISTRO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO

2.13.1) LIVRO DE SERVIÇOS FEITOS/OCORRENCIAS

Deverá ser aberto livro com numeração sequenciada de folhas, tipo livro ATA, onde serão registrados pelos executores diariamente de próprio punho e de forma sucinta, todas as atividades, em cada Subestação além de todo e quaisquer outros serviços realizados indicando os locais de realização e seguidos dos nomes e assinaturas de cada executor.

Este livro ficará na Subestação do 3º SS, sob responsabilidade das equipes de OPERAÇÃO e não eximem a necessidade de elaboração dos relatórios detalhados requeridos neste TR.

2.13.2) LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA

Deverá ser aberto livro para registro de ACESSO E SAIDA, de pessoas autorizadas às áreas das Subestações contendo nome, documento de identidade, dia e horário de entrada e saída tanto de pessoal da ALERJ como da contratada ou autorizado pela ALERJ.

2.14  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Estes serviços são divididos em MANUTENÇÃO PREVENTIVA e MANUTENÇÃO CORRETIVA. Os primeiros possuem quantidades definidas e serão programados pela ALERJ, de acordo com a sua periodicidade ao longo da vigência do contrato e tem objetivo de atuar preventivamente visando manter em operação todos os sistemas e equipamentos.

Todos os serviços programados e autorizados pela ALERJ deverão ser realizados de forma tal que não provoquem interrupção de energia nem o funcionamento normal da ALERJ. Serviços que afetem o funcionamento normal deverão ser realizadas fora do horário normal de expediente.

2.14.1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A seguir relacionamos as atividades da manutenção preventiva a serem realizadas em cada tipo de equipamento.

Estas atividades serão registradas em relatórios próprios cujo lay out deve ser elaborado pela Contratada e aprovados pela ALERJ.

TRANSFORMADOR SEU CUBICULO E CMT

Verificar se o Transformador está aterrado conforme os detalhes de projeto;

Medir a resistência de isolamento;

Realizar inspeção com termovisor e caso necessário reapertar das Conexões elétricas;

Verificar se o diagrama unifilar está na porta do cubículo e atualizado;

Verificar as condições / integridade das portas na abertura e fechamento;

Verificar a continuidade da cordoalha de aterramento da porta;

Verificar o estado fiação e o funcionamento do aquecimento, quando existir;

Verificar se todas as partes móveis se deslocam livremente sem prender;

Verificar as indicações elétricas, tensão, corrente etc.;

Realizar limpeza geral e lubrificação onde necessário.

DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO E SEU CUBÍCULO.

No disjuntor

Realizar inspeção com termovisor;

Verificar chaves fim de curso e seu acionamento.

Verificar mecanismos de acionamento tais como molas, bobinas de abertura e fechamento do equipamento.

Verificar condições e atuação de mecanismo de intertravamento mecânico.

Verificar se o disjuntor abre quando a seccionadora é aberta.

Medir a resistência de contato de cada ampola de Vácuo.

Medir a resistência de isolamento;

Verificar se estão operando corretamente os alarmes sonoros e visuais de abertura dos disjuntores

Utilizando equipamentos de teste apropriados, simular a operação dos Relés verificando:

a) Operação correta do disjuntor de Média;

b) Indicação de operação correta do Relé;

c) Indicação visual e sonora da operação da proteção.

OPERAÇÃO SIMULADA

Executar abertura e fechamento do equipamento, operação e atuação de chaves fim de curso e condições de intertravamentos.

No seu cubículo

Verificar se o diagrama unifilar está na porta do cubículo e atualizado;

Verificar as condições / integridade das portas na abertura e fechamento;

Verificar a cordoalha de aterramento da porta;

Verificar o estado fiação e o funcionamento do aquecimento, quando existir;

Verificar as indicações elétricas (aberto/fechado);

CHAVES SECCIIONADORAS

Realizar inspeção com Termovisor;

Inspecionar visualmente os contatos fixos e móveis;

Se necessário lubrificar as articulações da alavanca de acionamento e abrir e

fechar algumas vezes para verificar intertravamento com disjuntor;

NA PROTEÇÃO

Verificar o bom estado das ligações elétricas;

Conferir sua parametrização realizando reajustes se necessário;

DISJUNTOR DE BT

Realizar inspeção com termovisor;

Verificar o estado geral do disjuntor;

Verificar as conexões elétricas;

Verificar a presença de sobreaquecimento nos terminais.

TP’s e TC’s

Realizar inspeção com termovisor;

Verificar o estado quanto a existência de trincas ou pontos de aquecimento;

Verificar as conexões dos primários;

Verificar as conexões secundárias e estado da fiação.

BARRAMENTOS DE MÉDIA TENSÃO

Realizar inspeção com termovisor e caso necessário reapertar;

Verificação o estado dos isoladores;

Caso necessário realizar limpeza eliminando a poeira, umidade e outras impurezas;

CHAVES SECCIONADORAS

Realizar inspeção com termovisor;

Inspecionar o estado dos contatos fixos e móveis;

Verificar e se necessário lubrificar as articulações da alavanca de acionamento.

Abrir e fechar algumas vezes para identificar eventuais problemas;

Verificar o estado e funcionamento dos micro switches de intertravamento;

NA PROTEÇÃO

Verificar o bom estado das ligações elétricas;

Conferir a parametrização realizando reajustes se necessário;

Operar o relé verificando o desarme do disjuntor;

Verificar a correta indicação de todos os parâmetros dos reles;

Verificar e corrigir estado da fiação secundária;

Aferição dos Tc’ em carga

SPDA

Semestralmente medir a resistência de aterramento em no mínimo 10 pontos indicados pela ALERJ.

Verificar a continuidade da malha em no mínimo 10 pontos indicado pela ALERJ

Verificar a continuidade da gaiola de Faraday

BANCOS DE CAPACITORES de BT do 3º SS e do 31° andar

Realizar inspeção com termovisor;

Verificar o estado dos elementos capacitivos;

Verificar o aperto das conexões elétricas;

Verificar estado geral do painel, suas botoeiras sinalizações, etc.

Medir a capacitância do grupo e dos elementos;

TRANSFORMADORES DE BT 380/440V do 31º andar para alimentação dos CHILLER’s

Realizar inspeção com termovisor;

Verificar se o Transformador está aterrado conforme os detalhes de projeto;

Medir a resistência de isolamento;

Verificar as condições / integridade da carenagem;

Verificar as indicações elétricas, tensão, corrente etc.;

Realizar limpeza geral e lubrificação onde necessário.

2.14.2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

Estes serviços objetivam retornar às condições normais de operação equipamentos e sistemas que não desempenham mais suas funções principais.

São serviços imprevisíveis, que não podem ser programados nem quantitativa nem qualitativamente, mas como poderão ocorrer durante a vigência do contrato precisam estimados para fins de dotação orçamentária e desembolso quando forem executados.

Vale lembrar que apesar de fazerem parte do CONTRATO e terem verbas definidas somente serão pagos caso sejam executados a critério da fiscalização da ALERJ.

2.14.3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Para estimar os valores e tipos de serviços característicos destes equipamentos/sistemas possam ocorrer eventualmente consideramos de Média Complexidade ou Alta complexidade baseado no nível de danos e tempo necessário para sua normalização.

Relacionamos com base na experiência neste tema os seguintes;

EXEMPLOS DE CORRETIVAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Quebra de peça do mecanismo de acionamento, do circuito de força do ou isolante em disjuntores, e seccionadores e barramentos;

Quebra de isolador do barramento;

Quebra de buchas de AT ou BT de transformadores, pequenos danos no isolamento;

Pane ou curto no sistema de corrente contínua;

Etc.

EXEMPLOS DE CORRETIVAS DE ALTA COMPLEXIDADE

Curto-circuito em disjuntor, seccionador ou barramento;

Incêndio em equipamento;

Dano generalizado em barramentos de Média Tensão;

Etc.

5.4 REGISTRO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Todos os relatórios de serviços deverão ser elaborados previamente pela Contratada e aprovados pela ALERJ, para uso durante a vigência do contrato.

Tais relatórios devem registrar minimamente as atividades preconizadas anteriormente de Operação e Manutenção podendo a contratada incluir alguma outra informação que julgar pertinente com aprovação da ALERJ.

2.15 MATERIAIS PEÇAS E INSUMOS

O fornecimento de materiais peças de reposição, prioritariamente originais do fabricante e insumos serão realizados conforme metodologia a seguir descrita.

da quantidade necessária cabendo a ALERJ nestes casos a aprovação técnica e de valor

2.15.1 FORNECIMENTOS CUSTEADO PELA CONTRATADA

MATERIAIS DE SEGURANÇA

A CONTRATADA deve fornecer todas as ferramentas, equipamentos de manutenção, incluindo todos os EPI’s e EPC,s  necessários ao cumprimento da NR-10, tais como: vestimentas especiais para manobra e manutenção de subestações de média tensão,  cartões  de  bloqueio  e  impedimento,  dispositivos  de  bloqueio  (cadeados  e  porta- cadeados), luvas isolantes de alta tensão, varas de manobra, detector de tensão e dispositivo para  aterramento.

Todos os EPI’s e EPC’s deverão possuir resultados de testes e ensaios elétricos atualizados e aprovação pela ALERJ.

MATERIAIS DE USO GERAL

Materiais usados para limpeza e lubrificações e manutenção em geral, tais como; graxa óleo, estopa, produtos químicos para limpeza, parafusos, porcas, arruelas, anilhas, fita isolante de BT, etc. serão fornecidos pela empresa sem custo adicional para a ALERJ

APARELHOS DE ENSAIO

Megger DC 5 kV; Termovisor; Multimetro para BT e Capacimetro.

2.15.2 FORNECIMENTOS ESPECÍFICOS CUSTEADOS PELA ALERJ

MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES, EQUIPAMENTOS E REPAROS DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA

É considerado de uso específico tudo aquilo cuja aplicação seja específica para os nossos equipamentos, tais como graxas especiais, resistências de aquecimento, placa de circuito eletrônico, indicações luminosas, pequenas bobinas, chaves contactoras , lâmpadas, cabos e fios elétricos, capacitores, fita isolante para MT/AT, equipamentos, componentes seu reparo, contratação de serviços e aluguel de aparelhos de ensaio que não façam parte das atividades de manutenção preventiva mencionada anteriormente etc.

Estes deverão ter sua qualidade e valor previamente aprovados para ressarcimento pela ALER

2.15.3PROCESSO DE APROVAÇÃO.

# A contratada durante seus serviços identifica a necessidade de aquisição de materiais, peças, aluguel de aparelhos ou contratação de pequenos reparos, aluguel de aprelhos de ensaios não previstos;

# A ALERJ aprova esta necessidade e a especificação técnica ser posta no mercado pela contratada;

# A contratada apresenta três orçamentos;

# A ALERJ aprova a proposta de menor e a contratada realiza a aquisição

# 2.15.4 AQUISIÇÕES EM REGIME DE EMERGENCIA

# São consideradas situações de emergência aquelas em que houver risco pessoal ou patrimonial caracterizados pela contratada e aprovados pela ALERJ.

# Nestes casos a aprovação da compra segue o mesmo rito anterior a ser realizada de forma expedita.

# Para os materiais ou peças necessárias e aprovadas pela ALERJ, a contratada apresentará no mínimo 01 orçamento por e-mail, whatsap, ou até mesmo por documento manuscrito e assinado por membro de representante da empresa, contendo o custo levantado e a especificação técnica.

# Neste caso a fiscalização deverá realizar a aprovação usando dos mesmos meios de comunicação acima relacionados.

2.16 Diagrama Unifilar

3 VALOR ESTIMADO

3.1 O valor estimado para esse pregão é de R$ 610.636,09 (seiscentos e dez mil                   seiscentos e trinta e seis reais e nove centavos).

3.2 – Planilha Orçamentária

| OPERAÇÃO +MANUTENÇÃO PREVENTIVA | VL UNIT | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês | TOTAL MENSAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERAÇÃO MENSAL DO SISTEMA | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,19 | 442.345,32 |
| TRAFO DO CHILLER E BCAP | 2.189,91 |  | 2.189,91 |  | 2.189,91 |  | 2.189,91 |  | 2.189,91 |  | 2.189,91 |  | 2.189,91 | 13.139,45 |
| DISJUNTOR MAIS CUBÍCULO | 2.492,79 | 2.492,79 |  | 2.492,79 |  | 2.492,79 |  | 2.492,79 |  | 2.492,79 |  | 2.492,79 |  | 14.956,75 |
| SPDA e BANCO DE CAPACITORES BT | 2.506,17 | 2.506,17 |  |  |  |  |  | 2.506,17 |  |  |  |  |  | 5.012,34 |
| BARRAMENTOS DE MT E CUBÍCULOS | 3.633,16 |  |  |  |  |  | 3.633,16 |  |  |  |  |  |  | 3.633,16 |
| TOTAL MENSAL | 47.684,13 | 42.861,06 | 39.052,01 | 39.354,89 | 39.052,01 | 39.354,89 | 42.690,12 | 41.861,06 | 39.052,01 | 39.354,89 | 39.052,01 | 39.354,89 | 39.052,10 | 480.091,97 |
| B.D.I. 16% | 7.629,46 | 6.857,77 | 6.248,32 | 6.296,78 | 6.248,32 | 6.296,78 | 6.830,42 | 6.697,77 | 6.248,32 | 6.296,78 | 6.248,32 | 6.296,78 | 6.248,34 | 76.814,71 |
| TOTAL MENSAL OPERAÇÃO +PREVENTIVAS | 55.313,59 | 49.718,84 | 45.300,33 | 45.651,68 | 45.300,33 | 45.651,68 | 49.520,54 | 48.558,83 | 45.300,33 | 45.651,68 | 45.300,33 | 45.651,68 | 45.300,43 | 556.906,68 |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORRETIVAS |  | 1.661,29 |  | 1.661,29 | 2.824,48 |  | 3.322,58 |  |  | 5.603,73 |  |  | 15.073,37 |
| B.D.I. 16% |  | 280,30 |  | 280,30 | 451,92 |  | 560,61 |  |  | 945,50 |  |  | 2.518,64 |
| TOTAL MENSAL CORRETIVAS |  | 1.941,59 |  | 1.941,59 | 3.276,40 |  | 3.883,18 |  |  | 6.549,24 |  |  | 17.592,01 |
| ESTIMATIVA DE GASTOS COM PEÇAS (7,5% DOS SERVIÇOS) SEM BDI | 3.214,58 | 3.053,50 | 2.951,62 | 3.053,50 | 3.163,45 | 3.201,76 | 3.388,77 | 2.928,90 | 2.951,62 | 3.349,18 | 2.951,62 | 2.928,91 | 37.137,40 |
| OPER+PREV+CORR+MATERIAL | 52.933,42 | 50.295,42 | 48.603,30 | 50.295,42 | 52.091,53 | 52.722,30 | 55.830,79 | 48.229,23 | 48.603,29 | 55.198,75 | 48.603,29 | 48.229,34 | 610.636,09 |

# Observações:

# Temos um total de 17 transformadores com periodicidade de dois anos.

# No primeiro ano realizaremos manutenção preventiva em 06 unidades e neste contrato vamos realizar manutenção em outros 6, restando 05 unidades para o terceiro ano de contrato.

# Temos um total de um total de 14 disjuntores com periodicidade de 2 anos.

# No primeiro ano realizaremos manutenção preventiva em 06 unidade, restando 02 unidades para o terceiro ano.

- O sistema de SPDA/BCAP de BT, tem periodicidade semestral realizaremos duas manutenções no primeiro ano de contrato e outras seis no segundo ano.

- Reduzimos á metade a estimativa com gastos de materiais tendo em vista o desempenho do contrato vigente.

4 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMÁVEIS | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERAÇÃO MENSAL DO SISTEMA | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 | 36.862,10 |
| TRAFO +BCAP DO CHILLER |  | 2.189,91 |  | 2.189,91 |  | 2.189,91 |  | 2.189,91 |  | 2.189,91 |  | 2.189,91 |
| DISJUNTOR MAIS CUBÍCULO | 2.492,79 |  | 2.492,79 |  | 2.492,79 |  | 2.492,79 |  | 2.492,79 |  | 2.492,79 |  |
| SPDA e BANCO DE CAPACITORES BT | 2.506,17 |  |  |  |  |  | 2.506,17 |  |  |  |  |  |
| TODOS BARRAMENTOS MT E CUBÍCULOS |  |  |  |  |  | 3.633,16 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MENSAL | 42.861,06 | 39.052,01 | 39.354,89 | 39.052,01 | 39.354,89 | 42.690,12 | 39.368,27 | 39.052,01 | 39.354,89 | 39.052,01 | 39.354,89 | 39.152,10 |
| B.D.I. 16% | 6.857,77 | 6.248,32 | 6.296,78 | 6.248,32 | 6.296,78 | 6.830,42 | 6.298,92 | 6.248,32 | 6.296,78 | 6.248,32 | 6.296,78 | 6.248,34 |
| TOTAL OPERAÇÃO +PREVENTIVAS | 49.718,84 | 45.300,33 | 45.651,68 | 45.300,33 | 45.651,68 | 49.520,54 | 45.667,20 | 45.300,33 | 45.651,68 | 45.300,33 | 45.651,68 | 45.300,43 |
| CORRETIVA | 1.661,29 |  | 1661,29 | 2.824,48 |  | 3.322,58 |  |  | 5.603,73 |  |  |  |
| B.D.I. 16% | 280,30 |  | 280,30 | 451,92 |  | 560,61 |  |  | 945,50 |  |  |  |
| TOTAL MENSAL CORRETIVA | 1.941,59 | 0,00 | 1.941,59 | 3.276,40 | 0,00 | 3.883,18 | 0,00 | 0,00 | 6.549,24 | 0,00 | 0,00 |  |
| ESTIMATIVA DE PEÇAS 7,5 % DOS SERVIÇOS SEM BDI 5.609,30 5.422,15 5.609,30 5.811,29 5.880,98 6.225,21 5.380,42 5.422,15 6.158,62 5.422,15 5.380,42 | 3.214,58 | 3.053,50 | 2.951,62 | 3.053,50 | 3.163,45 | 3.201,76 | 3.388,77 | 2.928,90 | 2.951,62 | 3.349,18 | 2.951,62 | 2.928,91 |
| PREVENTIVA +CORRETIVA +PEÇAS | 51.933,42 | 50.295,42 | 48.603,30 | 50.295,42 | 52.091,53 | 52.722,30 | 55.830,79 | 48.229,23 | 48.603,29 | 55.198,75 | 48.603,29 | 48.229,34 |

4.1 BOLETIM DE MEDIÇÃO

| BOLETIM Nº / | QUANTIDADES em percentuais | VALORES em Reais (R$) | Saldo a Faturar (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição dos serviços | Unidade | Quantidade (%) | Até etapa Anterior (A) | Medição da Etapa (B) | Quantidade Total (A+B) | Valor Contratado (R$) | Até etapa Anterior (A) | Medição da Etapa (B) | Valor Total (A+B) |  |
| OPERAÇÃO MENSAL DO SISTEMA | mês | 100 |  |  |  | 442.345,32 |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TRANSFORMADOR DO CHILLER + BCAP | serviço | 100 |  |  |  | 13.139,45 |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR MAIS CUBÍCULO | serviço | 100 |  |  |  | 14.956,75 |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SPDA E BCAP DE BT | serviço | 100 |  |  |  | 5.012,34 |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TODOS BARRAMENTOS DE MT E CUBÍCULOS | serviço | 100 |  |  |  | 3.638,11 |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM HORÁRIO NORMAL | serviço | 100 |  |  |  | 3.883,18 |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÉDIA COMPLEXIDADE FORA DO HORÁRIO NORMAL | serviço | 100 |  |  |  | 3.276,40 |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ALTA COMPLEXIDADE EM HORÁRIO NORMAL | serviço | 100 |  |  |  | 3.883,18 |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ALTA COMPLEXIDADE FORA DO HORÁRIO NORMAL | serviço | 100 |  |  |  | 6.549,24 |  |  |  |  |
| B.D.I. ( 16% DA TOTALIZAÇÃO ) |  | 100 |  |  |  | 2.518,64 |  |  |  |  |
| APROVISIONAMENTO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRE A TOTALIZAÇÃO ( 7,5% SEM BDI ) |  | 100 |  |  |  | 37.137,40 |  |  |  |  |
| XXXXXXXXXXXXX | XXXX | XXXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ∑ acima | ∑ acima | ∑ acima | ∑ acima | ∑ acima |
| Atesto conformidade dos dados deste Boletim de Medição com os serviços executados no período de ____/____/ 20__ a ____/____/ 20__. _______________________________________________ Data e Assinatura do fiscal e matrícula | ___________________________ Data e Assinatura do Preposto da Contratada |

ANEXO III

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref. Pregão Presencial nº.____

CREDENCIAMENTO

Rio de Janeiro,_____de___________ de ________.

Prezado (a) Senhor (a)

Pela presente, fica credenciado o Sr.(a)_________________________________

Portador(a) da carteira de identidade nº ________________________, expedida pelo ______________, para representar a empresa ________________________________ inscrita no CNPJ sob nº ______________________________________________, nos autos referentes a licitação em epígrafe, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular lances verbais, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto a desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Atenciosamente

(nome da pessoa jurídica)

NOME:

C.I. nº

CPF nº

CARGO:

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

(razão social da empresa)

com sede na

(endereço)

Inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art 4º, VII, da Lei Federal 10520/2002, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, mediante pregão, de nº._______ da ALERJ.

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações da administração pública em razão de penalidades nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO V

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão Presencial nº.

_______________________________________________, inscrito no CNPJ nº. ______________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________________, DECLARA que é

__ microempresa

__ empresa de pequeno porte

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO VI

PROPOSTA PADRONIZADA

| Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Proposta de Preços - Padronizada | Processo nº.:1131/2022 Licitação:__________________________ A realizar-se em:_____________________ |
| --- | --- |
| A proponente compromete-se a fornecer à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº.________. | CARIMBO DA EMPRESA |

| OBJETO | PREÇO GLOBAL |
| --- | --- |
| Operação e manutenção de subestações de média tensão e equipamentos que compõem o sistema elétrico da nova Sede da ALERJ, tal como descrito no TR |  |

| OBSERVAÇÕES O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso) e da marca/modelo, não se admitirá emendas e ou rasuras no documento; No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto; O licitante deverá informar o seu domicílio bancário; A proposta padrão deverá ser identificada pelo carimbo da empresa, datada e assinada por seu representante. | Prazo de entrega: conforme Termo de Referência Validade da proposta: 60(sessenta) dias Local da entrega: Subdiretoria Geral de Engenharia e Arquitetura Declaramos inteira submissão ao edital e à legislação vigente. Em ____/ ____/ _____ ____________________________________________________ Proponente (Carimbo da Empresa) |
| --- | --- |
| DADOS BANCÁRIOS: Banco:____________ Agência nº.:________ C/C nº.:____________ | Identificação do Proponente: Telefone:_______________ Email:_________________ |

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº COMPLETAR

Por este instrumento de Contrato Administrativo, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sediada no Palácio Tiradentes, este situado na Rua Dom Manuel, s/nº, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.010-090, representada por seu Presidente, DeputadoCOMPLETAR, doravante denominada Contratante, eCOMPLETAR, inscrita no CNPJ sob o nºCOMPLETAR, doravante denominada Contratada, com sede na COMPLETAR, CEP COMPLETAR, neste ato representada por COMPLETAR, portador da carteira de identidade n° COMPLETAR, e do CPF n° COMPLETAR, têm entre si ajustado o presente Contrato Administrativo, em conformidade com a Lei federal nº 10.520/2002,decorrente da licitação documentada no procedimento administrativo n° COMPLETAR:

- OBJETO E ANEXOS

  - O objeto é o descrito no item n° 1 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - São anexos obrigatórios deste instrumento contratual:

1.2.1 O Termo de Referência da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo;

1.2.2 A descrição das obrigações da contratada exclusivamente exigíveis a partir da assinatura deste instrumento de contrato administrativo.

- REGIME DE EXECUÇÃO

  - O presente contrato administrativo será cumprido sob o regime deempreitada COMPLETAR.

- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A contratante pagará, por meio de crédito em conta-corrente bancária, à Contratada o valor de R$ COMPLETAR.

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação, far-se-ão de acordo com o descrito no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Os pagamentos deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da Contratante, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela, por meio de crédito em conta-corrente bancária.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - Opreço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DA PRORROGAÇÃO EDORECEBIMENTO

  - O contrato terá vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Não havendo impedimento legal, este contrato administrativo poderá ser prorrogado.

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art.90, §3º, da Lei fluminense nº287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo, no presente exercício financeiro, correrão por conta do programa de trabalho COMPLETAR, sendo sua natureza COMPLETAR.

- GARANTIA

  - A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total deste contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.

- DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

  - A Contratante obriga-se a efetuar pontualmente, segundo a regra contida na Cláusula 3ª, os pagamentos devidos à Contratada.

  - A Contratada obriga-se a cumprir o objeto descrito na Cláusula 1ª nos prazos previstos na Cláusula 4ª.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado proratadie.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 3.3, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento, será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

  - Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo poderá a Contratante, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

- advertência;

- multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

- suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 7.7 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia nos próprios autos do procedimento licitatório, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 7.7, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da Contratante, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

- CASOS DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

  - Constituem motivo para rescisão deste Contrato Administrativo:

- o não cumprimento de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- a lentidão do cumprimento de cláusulas contratuais, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto do contrato nos prazos estipulados;

- o atraso injustificado no início da execução das obrigações contratuais;

- a paralisação da execução das obrigações contratuais, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia anuência da Contratante;

- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, assim como as de seus superiores;

- o cometimento reiterado de faltas na execução contratual, anotadas na forma imposta pela Lei federal nº 8.666/93;

- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

- a dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado;

- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução deste Contrato Administrativo;

- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Colenda Mesa Diretora da Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato Administrativo;

- a supressão, por parte da Contratante, de parcela do objeto deste Contrato Administrativo que acarrete modificação de seu valor inicial em desacordo com o limite legal;

- a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outra previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

- o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

- a não-liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução deste Contrato Administrativo, nos prazos contratuais;

- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

- descumprimento das normas legais destinadas à proteção do trabalho do menor.

- DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO

  - Se a Contratada der causa à rescisão deste Contrato Administrativo, ficará sujeita à aplicação das penalidades mencionadas na Cláusula 7ª, sem prejuízo das responsabilidadesadministrativa, civil e criminal a que possam estar sujeitos seus dirigentes.

- CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO

  - A necessidade de a Contratada efetuar importação de material destinado ao cumprimento deste Contrato Administrativo não eximirá nem atenuará suas obrigações contratuais, não podendo, outrossim, ser utilizada como justificativa para mora, inadimplemento total do Contrato Administrativo ou elevação de seu preço.

- VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

  - O edital da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo, bem como a proposta da contratada integram esta avença, vinculando as partes.

- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

  - Este Contrato Administrativo se rege especialmente pela Lei Federal nº10.520/02, cujos princípios e preceitos disciplinarão os casos nãoprevistos neste instrumento.

- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

  - A Contratada se obriga a manter, durante toda execução deste Contrato Administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da licitação.

  - O Gestor Contratual, o Subdiretor-Geral de Controle Interno ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da execução contratual, realizar todas as diligências, inclusive consultas a cadastros públicos, que se façam necessárias a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos da Contratada.

- FORO JUDICIAL

  - Qualquer medida judicial decorrente ou relacionada a este Contrato Administrativo deverá ser ajuizada no foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Por concordarem com as cláusulas acima, assinam Contratante e Contratada este instrumento extraído em três vias, de igual teor e valor.

Rio de Janeiro, COMPLETARde COMPLETAR de COMPLETAR.

| COMPLETAR | COMPLETAR |
| --- | --- |
| Contratante | Contratada |

DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA EXCLUSIVAMENTE EXIGÍVEIS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

1) Prestação de garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo, podendo a Contratada escolher entre:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

2) Prestação das apólices de garantias Risco de engenharia e trabalho:

Para a execução do contrato será necessária a apresentação de apólices de seguro de risco de engenharia no valor de 0,5% do valor contratado e risco contra terceiros no mesmo percentual, observando que os custos decorrentes destes seguros estão inclusos no BDI.

3) a CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da obra, até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste Contrato e antes do início de qualquer atividade:

- A equipe de trabalho constituída para implementar os serviços;

- comprovante da Licença para execução dos serviços, obtida nos Órgãos Públicos competentes, caso venha a ser necessária;

- a lista de materiais, equipamentos e consumíveis que serão utilizados na execução dos serviços para a aprovação da Fiscalização;

4) as ART´s / RRT´s referente(s) aos produtos citados no Termo de Referência, com identificação expressa do objeto dos serviços, com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboração e execução, que serão anexadas ao processo administrativo (Lei Federal 6.496/77, Lei Federal 5.194/66 e Res. CONFEA 361/91)

5) Qualificação Profissional para execução dos serviços:

A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da obra, até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste Contrato e antes do início de qualquer atividade:

    - Prova de possuir no seu quadro permanente, profissional ou profissionais de nível superior detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de serviços de características semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas por esses Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado serviços com características técnicas similares às do objeto da presente licitação;

    - A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é(são) vinculado(s) à licitante, deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado;

    - Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de documento hábil a comprovação do vínculo;

    - Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de prestação de serviços de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito público ou privado;

    - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverão estar acompanhados de cópia autenticada das respectivas certidões de registro no CREA, relativas às obras atestadas.

A CONTRATADA deve submeter os currículos das funções técnicas de nível superior e de nível operacional, desde que exigidas qualificações específicas, equipe para os serviços, para avaliação prévia e aposição de comentários / aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

É reservado à ALERJ o direito de recusar a indicação dos profissionais acima citados, em caso de insuficiência ou não comprovação de capacidade técnica compatível em escopo, quantidade e valor.

A substituição de integrante da equipe técnica da CONTRATADA durante a execução dos serviços dependerá de aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto, presumindo-se esta, na falta de manifestação em contrário dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da substituição.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, ou de suas SUBCONTRATADAS, no interesse dos serviços.

Os serviços somente poderão ser executados por profissionais qualificados para cada modalidade em específico, podendo, à critério da FISCALIZAÇÃO, ser admitida a ocorrência de superposição de atividades, desde que compatível com a demanda e capacitação requeridas.

Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pelo FISCALIZAÇÃO;

Transmitir, por escrito, as instruções sobre as modificações de procedimentos, manuais ou rotinas operacionais, alterações de prazos e cronogramas;

6) Medições:

A Contratada deverá apresentar o boletim de medição nos moldes da planilha abaixo, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:

- O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes;

- O visto do CREA-RJ ou do CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federação.

As medições dos serviços de ____________________ serão efetuadas na proporção do percentual da execução dos mesmos, em consonância com o Cronograma Físico Financeiro (item 4 do Anexo II), de acordo com o avanço físico real daqueles serviços. As medições serão feitas nos competentes Boletins de Medição, ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização da ALERJ.

As medições serão acompanhadas das respectivas memórias de cálculos de verificações, dos elementos necessários à apropriação dos serviços, tais como levantamentos, fotografias, ensaios, estatísticas etc., compilados em relatórios de acompanhamento e registro dos serviços executados no período respectivo, requeridos no Termo de Referência.

7) Responsabilidades:

A Contratada é responsável por danos causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

A Contratada é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o Contratante, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da Contratada.

A Contratada será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

- está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento;

- está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

- anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregado;

- encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluindo aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

A Contratada será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos itens acima, ensejará a retenção do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.

8) Fiscalização

A fiscalização deste Contrato Administrativo se dará em consonância com a Portaria N/DG/nº 16/2015;

9) Recebimento do objeto contratual

O objeto do contrato será recebido:

- provisoriamente, na forma prevista no inciso I, alínea “a”, do Art. 73, da Lei Federal n.º 8.666/93.

- definitivamente, na forma do inciso I, alínea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.º 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, conforme disposto no item seguinte.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil dos serviços, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

10) Obrigações complementares:

A CONTRATADA deverá cumprir a legislação trabalhista, concedendo folgas semanais e evitando jornadas dobradas. Para serviços em horário extraordinário nos dias úteis, quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO. Não serão permitidas mais que 2 (duas) horas extras, além do horário normal, exceto mediante comunicação ao sindicato e DRT local.

Relatar oportunamente à FISCALIZAÇÃO ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços ou em relação a terceiros;

Fornecer à FISCALIZAÇÃO parecer de especialistas, em caso de necessidade;

Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um "Registro Diário de Ocorrências" (RDO), permanentemente disponível para lançamentos no local de prestação dos serviços. O RDO deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO no primeiro dia útil após o dia de execução dos serviços.

Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Ocorrências":

I - Pelo CONTRATADA:

- As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- As falhas nos serviços de terceiros não sujeitas à sua ingerência;

- As consultas à FISCALIZAÇÃO;

- As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

- Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

- As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

- A eventual escassez de insumos que resulte em dificuldade para o desenvolvimento dos serviços;

- Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

II - Pela FISCALIZAÇÃO:

- Atestação da veracidade dos registros acima;

- Juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os documentos elaborados, prazos e cronogramas;

- Observações cabíveis a propósito dos lançamentos do contratado no "Diário de Ocorrências";

- Soluções às consultas lançadas ou formuladas pelo contratado, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

- Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

- Determinação de providências para o cumprimento do pactuado em contrato;

- Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO antes do início dos serviços, a relação de trabalhadores que atuarão nos serviços, bem como, atualizar imediatamente quando houver a inclusão ou exclusão de funcionários, inclusive funcionários de empresa SUBCONTRATADA ou PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORES, se houver.

É reservado à ALERJ, o direito de recusar o recebimento de itens fornecidos pela CONTRATADA caso das seguintes não-conformidades:

- Incompatibilidade com a especificação técnica deste Memorial Descritivo;

- Falta de avaliação prévia pela FISCALIZAÇÃO e de Parecer Técnico, quando aplicável.

Os serviços poderão ser paralisados a qualquer momento pela FISCALIZAÇÃO caso estejam gerando risco ou perigos à integridade física dos funcionários ou das instalações, sem que haja quaisquer custos adicionais para a ALERJ.

11) Garantia da Qualidade

A CONTRATADA deve, através do seu Sistema da Qualidade, aplicar métodos e procedimentos de modo a garantir o cumprimento das tarefas e de normas, bem como atendimento dos prazos contratuais (documentações, medições, revisões, comentários, emissão de relatórios etc.), referentes ao fornecimento da documentação para fins de avaliação da FISCALIZAÇÃO.