PREGÃO Nº 12/2023

Devidamente autorizado pela Colenda Mesa Diretora, às fls. 50 do procedimento administrativo nº 13942/2022, o Pregoeiro da Assembleia Legislativa torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei federal nº 10.520/02, cuja sessão pública começará às 14:00h de 15 de janeiro de 2024, na Rua da Ajuda, nº 05, 25º andar – sala 2507 do Prédio Lúcio Costa, Centro, Rio de janeiro/RJ, utilizando-se para pagamento exclusivamente verba estadual.

- DO OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto a contratação de Serviços Comuns de Engenharia para recuperação e impermeabilização de reservatórios subterrâneos e elevado do Departamento de Transportes, sito à Rua Prefeito Olímpio de Mello, 825, Benfica, Rio de Janeiro, considerando todo o fornecimento de mão de obra operacional e administrativa capacitada, ferramental, equipamentos, consumíveis e materiais necessários.

  - Integram este Edital como anexos:

    - cópia do Ato N/MD/n° 646/2019 (Anexo I);

    - Termo de Referência (Anexo II);

    - carta de credenciamento (Anexo III);

    - declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV);

    - declaração de enquadramento como micro ou empresa de pequeno porte (Anexo V);

    - proposta padronizada (Anexo VI); e

    - minuta do instrumento de contrato administrativo (Anexo VII);

    - descrição das obrigações da contratada (Anexo VIII)

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

  - Não se admitirá a participação de consórcios.

- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

  - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao pregoeiro, até o terceiro dia útil anterior à data fixada para a sessão pública, exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br).

  - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. A impugnação deverá ser motivada e encaminhada exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br), eventuais anexos deverão estar formatados em arquivos do tipo “pdf”.

  - Exceto o disposto nos itens acima, nenhum outro elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

- DO PREÇO E DO REAJUSTE

  - O preço proposto não poderá superar o valor total de R$44.320,18 (quarenta e quatro mil e trezentos e vinte reais e dezoito centavos).

  - O percentual de decréscimo da proposta vencedora será aplicado, linearmente, sobre a planilha orçamentária, a fim de apurar o valor dos itens a serem contratados.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - O contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório terá a vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência.

  - Não havendo impedimento legal, o contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório poderá ser prorrogado.

- CREDENCIAMENTO

  - Nenhuma pessoa natural poderá presentar ou representar mais de um licitante.

  - O representante deverá apresentar o ato constitutivo do licitante, seu documento de identidade e a comprovação de que detém poderes para formulação de propostas.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e eventual cópia.

  - O Pregoeiro, sua equipe de apoio ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da licitação, realizar todas as diligências que se façam necessárias, inclusive consultas a cadastros públicos, a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos de licitante.

  - Serão aceitos a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV) e os envelopes de proposta e habilitação entregues por meros portadores.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

  - No local, data e hora fixados no preâmbulo, os licitantes apresentarão a documentação em dois envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:

I- - ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º ---------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º --------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

  - A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais.

  - O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.

  - O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias contados da data de sua apresentação.

- DA HABILITAÇÃO

  - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada.

    - Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e a cópia, hipótese na qual ficará dispensada a apresentação de cópias autenticadas.

  - Com exceção da documentação relacionada à qualificação técnica (item 8.3, III), a apresentação do certificado de registro cadastral de quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, que esteja em vigor na data de apresentação da proposta, dispensará os demais documentos arrolados no item 8.3.

  - No caso de o interessado não possuir certificado de registro cadastral, deverá apresentar, a fim de obter sua:

- habilitação jurídica:

    - documento que permita a inequívoca identificação da pessoa natural ou, no caso de pessoa jurídica, seus atos constitutivos vigentes e comprovação da composição e poderes de seu órgão dirigente.

- regularidade fiscal e trabalhista:

    - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

    - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante;

    - certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços expedida, pela Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

      - A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal será feita por meio da certidão negativa ou positiva com efeito negativa de imposto sobre serviços de qualquer natureza, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;

    - certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

    - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

    - declaração de não manter empregado menor de catorze anos, só manter empregado maior de catorze e menor de dezesseis anos na condição de aprendiz e não submeter trabalho noturno, insalubre ou perigoso menor de dezoito anos.

- qualificação técnica:

    - Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme natureza dos serviços.

    - uma declaração concedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante executou serviços semelhantes aos do objeto desta licitação, vedadas exigências de quantidades ou prazos.

- qualificação econômico-financeira:

    - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências.

- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - O licitante, que se julgar prejudicado após a declaração do vencedor, poderá, imediata e motivadamente, manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados ao oferecimento de contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

  - O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

  - O pregoeiro poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

- ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

  - São vedadas ao licitante vencedor a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da Assembleia Legislativa.

  - O licitante vencedor será convocado, dentro do prazo de eficácia de sua proposta, para assinar o instrumento de contrato administrativo.

  - Se o licitante, convocado para assinar o instrumento contratual, não cumprir qualquer das obrigações exclusivamente exigíveis a partir da assinatura do instrumento contratual, poderá sofrer a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até cinco anos.

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

  - Não se exigirá a prestação de garantia.

- RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- PAGAMENTO

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão de acordo com o cronograma financeiro e deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.

  - Os pagamentos serão feitos por meio de depósitos em conta-corrente bancária, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 13.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

- SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

  - Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a Assembleia Legislativa, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

    - advertência;

    - multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

    - suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - A multa será descontada dos pagamentos porventura devidos ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 14.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa no respectivo processo administrativo, no prazo fixado em lei federal, contado da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 14.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As obrigações financeiras da Assembleia Legislativa referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta da natureza de despesa n° 3390.39.18 e do programa de trabalho n° 01.122.01352.462.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2023.

LANCASTER LOPES DE MORAES

PREGOEIRO

ANEXO I

ATO N/MD/Nº 646/ 2019

Ementa: REGULAMENTA O PREGÃO

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E:

Art. 1º No âmbito da Assembleia Legislativa, o pregão é regulado por este Ato Normativo.

Art. 2º O pregão, cuja disputa é feita em sessão pública, destina-se a aquisição de bens e serviços comuns.

Parágrafo único – Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 3º O pregoeiro será, em cada pregão, designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa.

Art. 4º Compete exclusivamente à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa:

I – determinar a abertura do processo licitatório;

II – decidir os recursos contra atos do pregoeiro interpostos pelos licitantes;

III – decidir os recursos de ofício interpostos pelo próprio pregoeiro;

IV – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

V – homologar o resultado do pregão; e

VI – celebrar o contrato administrativo.

Art. 5º Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços que se enquadrem no parágrafo único do art. 2º:

I - o órgão interessado iniciará o procedimento administrativo solicitando a contratação à Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa por meio de ofício que:

a) justifique a necessidade da aquisição; e

b) descreva precisa, suficiente e claramente o bem ou serviço comum.

II - o Departamento de Material fará o respectivo orçamento;

III - considerado regular o ofício descrito no inciso I, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará à Subdiretoria-Geral de Finanças que efetue a correspondente reserva orçamentária;

IV - submeter-se-á o procedimento administrativo à Mesa Diretora;

V - aprovada a realização de licitação pela Mesa Diretora, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará o bloqueio orçamentário à Subdiretoria-Geral de Finanças, bem como a confecção do Termo de Referência, respeitadas as normas do art. 6º, ao Departamento de Material; e

VI  a Comissão Permanente de Licitações elaborará a minuta de edital, obedecendo ao respectivo padrão sugerido pela Procuradoria-Geral, o qual obrigatoriamente conterá como anexos:

a) o exemplar deste Ato Normativo;

b) o termo de referência; e

c) a minuta do contrato administrativo a ser celebrado.

VII será obrigatória a manifestação da Subdiretoria-Geral de Controle Interno;

VIII sendo favorável o exame de legalidade realizado pela Procuradoria-Geral da minuta do edital, iniciar-se-á a fase externa.

Art. 6º O termo de referência é o documento que deverá, de forma clara, concisa e objetiva, conter:

I - a descrição do objeto;

II - a definição dos métodos e estratégias de suprimento;

III - o valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado; e

IV - o cronograma físico-financeiro com os prazos de execução do contrato administrativo.

Art. 7º O procedimento da fase externa do pregão obedecerá, além do rito previsto pela Lei Federal nº 10.520/02, ao seguinte:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso no Diário Oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro e, qualquer que seja o vulto da licitação, no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores;

II - a íntegra do edital será disponibilizada no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa; e

III - exemplar contendo a íntegra do edital será disponibilizado aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações.

§ 1º No pregão eletrônico, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - as propostas deverão ser apresentadas até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso, podendo tal prazo ser expressamente prorrogado; e

II - para fins de participação na licitação, deverá o licitante adequar-se às exigências do portal de compras adotado pela Assembleia Legislativa.

§ 2º No pregão presencial, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - o pregoeiro perguntará se há entre os presentes microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins do art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123/06;

II - as propostas deverão ser apresentadas no início da sessão pública, a qual não poderá ocorrer até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso;

III - para fins de habilitação, admitir-se-á qualquer certificado de registro cadastral emitido por Ente da Federação, desde que em vigor e abrangente quanto à documentação legalmente exigida; e

IV - o pregoeiro, por ato obrigatoriamente motivado e imediatamente submetido por recurso de ofício à Mesa Diretora, não conhecerá liminarmente de recurso de licitante quando ele for inadmissível, prejudicado, imotivado ou seus motivos não tenham específica relação com a decisão recorrida.

Art. 8º Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via rede mundial de computadores, no endereço eletrônico indicado no edital.

Art 9º É vedada a utilização de pregão para a contratação de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações. (Revogado pelo Ato N/MD/Nº 658/2020)

Art. 10º Este Ato Normativo entre em vigor na data de sua publicação, revogados os Atos N/MD/N° 530/2008, 572/2011 632/2018 e 633/2018.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2019.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO

Presidente

ANEXO II

##### PREGÃO Nº 12/2023

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Sumário:

1	OBJETO	2

1.1	JUSTIFICATIVA	2

1.2	MEMORIAL DESCRITIVO	2

1.3	ASPECTOS DE GARANTIA LEGAL	4

1.4	RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	4

2	MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS	4

2.1	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	4

2.1.1	Regime de Execução dos Serviços	5

2.1.2	Normas Técnicas, Padrões e Legislações	5

2.1.3	Segurança Meio-ambiente e Saúde	5

2.1.4	Procedimentos Executivos e Registros	6

2.1.5	Canteiro de Obras	6

2.1.6	Trâmite e liberação dos documentos	7

2.1.7	Habilitação Técnica	7

2.1.8	Equipe para os serviços	7

2.1.9	Garantia da Qualidade	8

2.1.10	Resíduos e sobras de materiais	8

2.1.11	Movimentação de carga	8

2.1.12	Informações Adicionais	8

2.1.13	Documentação legal	9

2.1.14	Apresentação de Relatórios e Certificados	9

2.1.15	As built e Data Book	10

2.2	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	10

2.2.1	Detalhamento do Escopo	10

3	VALOR ESTIMADO	14

3.1	Planilha Orçamentária	15

4	Cronograma físico-financeiro e Boletim de Medição	19

4.1	Boletim de Medição	20

# OBJETO

Serviços Comuns de Engenharia para recuperação e impermeabilização de reservatórios subterrâneos e elevado do Departamento de Transportes, sito à Rua Prefeito Olímpio de Mello, 825, Benfica, Rio de Janeiro, considerando todo o fornecimento de mão de obra operacional e administrativa capacitada, ferramental, equipamentos, consumíveis e materiais necessários.

## JUSTIFICATIVA

A empresa responsável pela limpeza dos reservatórios, cisternas e caixas d’água dos prédios da ALERJ enviou relatório apontando condições irregulares dos reservatórios inferiores, com apresentação de desagregações, falhas no sistema de impermeabilização, rachaduras, infiltrações, e eflorescências que indicam comprometimento das armaduras da estrutura.

A equipe da Subdiretoria-Geral de Engenharia e Arquitetura realizou visita técnica ao Departamento e verificou a necessidade de tratamento do sistema de impermeabilização do reservatório elevado também.

Com base nisso, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recuperação e impermeabilização dos reservatórios do Departamento de Transportes.

## MEMORIAL DESCRITIVO

O Departamento de Transportes conta com quatro reservatórios subterrâneos e um reservatório elevado construídos em estrutura de concreto armado. A capacidade dos reservatórios enterrados próximos ao Edifício 1, dos reservatórios enterrados próximos ao Edifício 2 e do reservatório elevado é de 12.000l, 22.000l e 20.000l respectivamente.

Figura 1  - Reservatórios enterrados próximos ao Edifício 1

Figura 2 - Reservatórios enterrados próximos ao Edifício 2

Figura 3 - Reservatório elevado

## ASPECTOS DE GARANTIA LEGAL

Em caso de não atendimento aos resultados esperados, a CONTRATADA deverá corrigir e/ou refazer serviços sem custos adicionais a ALERJ.

## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Projeto Básico de Hidráulica – Esquema vertical – IH-05;

# MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS

Os serviços a seguir relacionados, bem como aqueles que vierem a ser identificados como necessários ao pleno desenvolvimento dos serviços, deverão ser executados em perfeita e estreita observância às indicações constantes no Projeto Básico fornecido pela ALERJ e aos Projetos Executivos e Projetos As Built existentes.

## CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

### Regime de Execução dos Serviços

#### Horário preferencial

Horário preferencial de trabalho será de segunda a sexta-feira das 08h30min às 17h30min. O trabalho fora do horário preferencial deverá receber autorização expressa da FISCALIZAÇÃO com antecedência mínima de 1 (um) dia útil.

#### Serviços em horário extraordinário

A CONTRATADA deve considerar os custos com os trabalhos em horário extraordinário incluídos na composição dos preços dos serviços, em Planilha de Preços (PPU), não cabendo qualquer pagamento adicional pela ALERJ para serviços executados fora do horário administrativo.

A realização dos serviços em horário extraordinário e alternativo deverão ser negociados antecipadamente com a FISCALIZAÇÃO e deverão estar previstos lanche, almoço e jantar, quando aplicável.

### Normas Técnicas, Padrões e Legislações

Todas as instalações, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços pela CONTRATADA, tais como andaimes, acessos, máquinas, ferramentas, iluminação, transformadores, geradores, compressores e outros que se fizerem necessários, deverão atender sempre o disposto nas Normas Regulamentadoras e legislações vigentes, principalmente:

NR’s 6, 9, 10, 18, 24 e 35.

ABNT NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Seleção e projeto

ABNT NBR 9574:2019 – Execução de impermeabilização. Utilização

ABNT NBR 12170:2017 – Materiais de impermeabilização – Determinação da potabilidade da água após o contato

### Segurança Meio-ambiente e Saúde

Todos os funcionários da CONTRATADA (equipe operacional e administrativa) deverão estar identificados com crachás da CONTRATADA e uniformizados, devendo manter sua circulação restrita às áreas em que se estiver executando os serviços contratados.

É necessário o uso de EPI e disponibilização de EPC específico a cada etapa dos serviços, a constar do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) a ser elaborado pela CONTRATADA, por Engenheiro de Segurança habilitado, mediante estudo dos projetos e especificações técnicas de materiais, serviços e procedimentos, visita de conhecimento e avaliação, a constar do RDO, especificamente para a obra e aprovado / comentado pela FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser previstos, inclusive sob orientação dos elaboradores do PGR, isolamentos, avisos e sinalização que se façam necessários à segurança dos funcionários da CONTRATADA, bem como da Unidade, a cada etapa específica da obra que assim justifique.

Todo equipamento utilizado para a obra tais como lixadeiras, marteletes, compressores, dentre outros, deverão ser ligados dentro de condições de segurança previstas nas normas NR específicas, não sendo aceito ligações em quadros improvisados ou com cabos não normatizados, que comprometam a segurança da edificação.

### Procedimentos Executivos e Registros

A CONTRATADA deverá apresentar os procedimentos e as estratégias de ação relativos às atividades previstas neste Termo de Referência, caracterizando uma Instrução de Trabalho, para verificação prévia da FISCALIZAÇÃO, antes do início de cada serviço, de forma a minimizarem-se impactos à rotina normal da unidade. Os serviços somente poderão ser executados com seus procedimentos previamente avaliados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

Quando houver a necessidade de complementação ao que dispõe o presente Termo de Referência, a CONTRATADA também deverá apresentar Instrução de Trabalho, a qual deve descrever os critérios de execução e aceitação dos serviços, explanar as estratégias de avanço e execução, bem como, deve especificar os ensaios e/ou testes a serem executados para cada modalidade. O conteúdo mínimo dos procedimentos deve atender ao definido pelas normas técnicas pertinentes a cada especialidade.

Devem estar também definidos nos procedimentos: pontos de inspeção, planos e procedimentos de inspeção e critérios de aceitação e rejeição dos serviços, quando não explícitos no presente Termo de Referência. Os serviços somente poderão ser executados com seus procedimentos previamente avaliados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

### Canteiro de Obras

As instalações no interior da unidade deverão oferecer condições de segurança, funcionalidade, higiene e estética adequados. É prevista a utilização de escritório / refeitório / almoxarifado / vestiário em local a ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos, meios de comunicação, veículos, equipamentos e outros, necessários ao desenvolvimento dos trabalhos.

A CONTRATADA deverá instalar placa de identificação de obra pública em local indicado pela FISCALIZAÇÃO. A placa será em chapa de aço galvanizado, nº 18, pintada e estruturada com peças de madeira 3”x3” fixadas ao chão, através de uma base em concreto e terá as dimensões de 3,00 x 1,50m.

### Trâmite e liberação dos documentos

Os documentos técnicos elaborados e/ou revisados, emitidos pela CONTRATADA deverão ser submetidos à análise da ALERJ. Para tanto, a CONTRATADA deverá encaminhar para a FISCALIZAÇÃO 1 (uma) cópia impressa em papel e as mídias digitais editáveis.

A liberação ou aceitação dos documentos por parte da ALERJ, em nada isenta ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA.

No processo de análise e comentários da documentação, cabe à ALERJ apenas o apontamento das não-conformidades apresentadas, não sendo imputável à mesma a obrigação de desempenhar a função de “agente verificador” no processo produtivo, de corrigir os erros e imperfeições do conteúdo em nível qualitativo e quantitativo, e nem de indicar proposições e/ou soluções.

Se qualquer documento apresentar não conformidade (ex.: erros, omissões, imprecisões, inconsistências e incompatibilidades com outros documentos do projeto, não atendimento às normas e especificações, dentre outras), toda correção deverá ser feita pela CONTRATADA sem ônus para a ALERJ.

A execução só poderá ser iniciada após a aprovação da FISCALIZAÇÃO.

### Habilitação Técnica

Será exigido dos licitantes que apresentem:

- registro da empresa no CREA;

- comprovação de possuir, na data prevista para entrega da proposta, profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto, notadamente as parcelas de maior relevância e valor significativo da licitação, quais sejam: impermeabilização de reservatórios e recuperação estrutural;

- comprovação de vínculo ou de disponibilidade/compromisso do profissional com a empresa.

### Equipe para os serviços

A CONTRATADA deverá dispor na obra de equipe experiente, capacitada para a elaboração dos serviços, seguindo procedimentos consagrados e atendendo aos requisitos básicos no tocante ao escopo deste Memorial Descritivo.

#### Equipe técnica principal de nível superior

Engenheiro Civil Pleno.

#### Equipe operacional mínima

A CONTRATADA deverá dispor de profissionais específicos para cada especialidade, devidamente capacitados e qualificados em função da complexidade e especificidade de cada serviço. Não será permitido pela FISCALIZAÇÃO, qualquer desvio de função, principalmente quanto ao trabalho de ajudantes, que devem limitar-se ao auxílio dos respectivos profissionais de cada área. Desse modo, todos os serviços de impermeabilização deverão ser executados por impermeabilizador.

### Garantia da Qualidade

A CONTRATADA deve, através do seu Sistema da Qualidade, aplicar métodos e procedimentos de modo a garantir o cumprimento das especificações técnicas e de normas, bem como atendimento do prazo contratual, referentes ao fornecimento dos materiais, equipamentos e serviços desenvolvidos pela CONTRATADA e por seus fornecedores.

### Resíduos e sobras de materiais

Para a destinação final de resíduos da construção civil RCC (classe I; II A e II B) a CONTRATADA deverá atender à resolução CONAMA 307/02, dando a destinação ambiental adequada para cada caso.

Todas as embalagens de tintas, solventes e produtos químicos deverão ser devolvidas ao fabricante/fornecedor ou outra destinação adequada, por conta da CONTRATADA, mediante emissão de documentos comprobatórios, conforme a legislação em vigor.

É previsto a utilização de caçambas legalizadas para o descarte dos resíduos de demolição.

### Movimentação de carga

A CONTRATADA deverá atender os requisitos da NR-11 e NR-18.

A movimentação de carga para a retirada ou instalação de peças, materiais e/ou equipamentos, deverá ser efetuada por máquinas de elevação de carga compatíveis com o serviço, e seus custos deverão estar incluídos no preço unitário dos respectivos itens de planilha não cabendo medição em separado.

### Informações Adicionais

A qualquer momento a FISCALIZAÇÃO poderá recolher amostras e realizar ensaios nos materiais e insumos para a obra. Caso algum item esteja fora de especificação, todo o serviço envolvendo tal lote de materiais deverá ser refeito, sem custo adicional à ALERJ.

O RDO (Relatório diário de Obra) deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO no primeiro dia útil após o dia de execução dos serviços.

É reservado à ALERJ, o direito de recusar o recebimento de itens fornecidos pela CONTRATADA caso das seguintes não-conformidades:

- Incompatibilidade com a especificação técnica deste Memorial Descritivo ou do Projeto Executivo;

- Falta de avaliação prévia pela FISCALIZAÇÃO e de Parecer Técnico, quando aplicável.

Os serviços poderão ser paralisados a qualquer momento pela FISCALIZAÇÃO caso estejam gerando risco ou perigos à integridade física dos funcionários ou das instalações, sem que haja quaisquer custos adicionais para a ALERJ.

### Documentação legal

#### ART CREA / RRT CAU

Deverão ser apresentadas ART´S / RRT´S de todas as disciplinas e dos elementos provisórios que a legislação assim exija (andaimes, transporte vertical de equipamentos e cargas, içamentos, escoramentos, PGR etc.).

#### Licenças

Deverão ser providenciadas pela CONTRATADA todas as licenças para o devido funcionamento da obra.

#### Regularidade do Trabalho

A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO antes do início dos serviços, a relação de trabalhadores que atuarão na obra, com os respectivos documentos de identificação e a CTPS devidamente anotada (original e cópia), bem como, atualizar imediatamente quando houver a inclusão ou exclusão de funcionários, inclusive funcionários de empresa SUBCONTRATADA, se houver, em atendimento ao ATO N/MD/Nº650/2019, itens 5.6.1 a 5.6.4.

### Apresentação de Relatórios e Certificados

A CONTRATADA deverá apresentar sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, relatório de recebimento dos materiais e equipamentos, certificados de qualidade, certificados de conformidade com as Normas ABNT e órgãos regulamentadores, notas fiscais, ordens de compra e/ou contratos de fabricação/fornecimento de todo o material e equipamento de aplicação na obra, com aprovação prévia da inspeção da ALERJ.

### As built e Data Book

Executar o Data Book na forma de uma coletânea de documentos técnico-administrativos dos serviços executados, com a assinatura de técnicos credenciados, aceitos e liberados pela FISCALIZAÇÃO, 1 (uma) em mídia impressa e 1 (uma) digital (sendo uma equivalente a outra)

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão realizados nos reservatórios indicados nas Figura 3, Figura 2 e Figura 3 conforme especificações a seguir detalhadas.

### Detalhamento do Escopo

#### Serviços iniciais

Instalar sistema alternativo (by pass), de forma a garantir a permanência do abastecimento durante a execução do serviço. As tubulações e/ou reservatório utilizadas provisoriamente nessa etapa deverão ser entregues à ALERJ ao término dos serviços.

Em seguida, os reservatórios deverão ser esvaziados por meio de bombas de sucção e os interiores deverão passar por limpeza com escova de aço ou jato de alta pressão.

#### Demolição das áreas afetadas

Proceder à demolição cuidadosa de todo concreto deteriorado e/ou solto, nas áreas em que se verifique esta necessidade. A demolição deverá ser feita com equipamentos adequados (martelete elétrico ou pneumático de pequeno porte, até 6 Kg) podendo ser previamente delimitados com giz branco ou de cera.

Nas áreas com armadura exposta, a demolição deverá ser de forma a liberar todo o perímetro das barras afetadas por corrosão e, no mínimo, até uma profundidade que permita ser a barra envolvida com os dedos da mão do operador (cerca de 1,0 cm). A demolição do concreto deverá ser implementada até que a barra não apresente sinais de corrosão, para o que se estima um avanço de cerca de 15 cm ao longo desta em sua parte sã.

Após a demolição deverá ser realizado o corte de delimitação final da área demolida, com disco diamantado, de modo a conformar mais adequadamente as áreas de recomposição do concreto. O corte com disco diamantado deverá ter aspecto reto, inclinado em cerca de 10º, abrangendo a área demolida (sendo o encontro de duas linhas de corte terminadas em raio de 2 cm), de forma a promover superfícies em forma de cunha invertida (para efeito de ancoragem física do material de reparo), bem como a superfície de contato que receberá o enchimento deverá apresentar perfil de rugosidade adequado à promoção de aderência por ancoragem superficial da nova argamassa de recomposição.

Após a demolição das áreas e exposição das armaduras, poderá ser necessário rebatimento das ferragens para o interior da peça de concreto, de forma a se corrigirem falhas de recobrimento.

#### Limpeza e recomposição das armaduras e aplicação de inibidor de corrosão

Deverá ser feita limpeza mecânica das armaduras por escovação mecânica com cerdas de aço, complementada com lixamento/escovação manual, de forma a se retirar toda a oxidação presente até se obter o aspecto de metal quase branco em todo o seu perímetro (grau Sa 2 ½, ISO- 8501-1).

Sempre que as armaduras de um determinado elemento acumularem em alguma seção, perda de área na seção reta superior a 20% da original, deverão ser recompostas de forma a se resgatar a seção original de aço, sendo, no mínimo, com a colocação de barras adicionais de mesma bitola da original. Os comprimentos de traspasse serão de 0,60 a 0,75 de lb para compressão e 1,0 lb para tração, onde lb poderá ser adotado como 50 diâmetros da barra a ser recomposta.

Imediatamente após a limpeza das armaduras (até 3 horas no máximo), proceder a aplicação do tratamento inibidor de corrosão local, a pincel, com produto de base cimentícea (microargamassa), bi-componente, preparado com polímero acrílico, pré-dosado, que forneça proteção por barreira impermeável à penetração do eletrólito e inibição do processo corrosivo através de inibidores de corrosão à base de Nitritos de Cálcio ou de Sódio, bem como repassivação das armaduras pela alcalinidade adequada (pH cerca de 12,5) da capa formada, tipo Sikatop 108 ou similar de qualidade superior. O produto utilizado deverá apresentar perfil de rugosidade adequado à perfeita aderência da argamassa de recomposição.

A metodologia de aplicação, pot life da mistura, espessura da camada ou consumo por área desenvolvida, e demais parâmetros recomendados deverão seguir fielmente as disposições do fabricante do produto.

#### Aplicação de ponte de aderência e de argamassa polimérica de reparo

Com a superfície seca, aplicar por meio de pincel, em uma única demão, nas áreas de concreto que receberão a argamassa de reparo excluindo-se as armaduras, ponte de aderência epoxídica, de alta fluidez e longo pot life (superior à 1,0 hora), tipo Sikadur 32 GEL, ou equivalente de qualidade superior, em espessura de cerca de 0,15 a 0,2 mm, perfazendo um consumo teórico da ordem de 350 g/m², em toda a área de contato do concreto a ser recomposto.

Imediatamente após a aplicação da ponte de aderência (no máximo em 15 minutos), aplicar argamassa polimérica, cimentícea, em polímero acrílico, não retrátil, de consistência tixotrópica, impermeável, pré-dosada, dotada de fibras sintéticas, que forneça resistências mecânicas à compressão superior à 20 MPa à idade de 24 horas, tipo Sikamonotop 622 BR, ou equivalente de qualidade superior, em camadas não superiores a 2,0 cm, com intervalo de cerca de 1 a 2 horas para a cura e aderência iniciais.

A argamassa deverá ser preparada por mistura mecânica em betoneiras ou argamassadeiras elétricas de pequena capacidade, para perfeita homogeneização da mistura.

Na aplicação deverá ser garantida a perfeita acomodação da argamassa à superfície da cavidade e às armaduras através de apiloamento ou pressão dos instrumentos de aplicação, ou mesmo acomodação com auxílio das mãos, de modo a não se formarem vazios.

#### Colmatação de fissuras

Caso se identifiquem fissuras ou trincas, estas deverão ser tratadas.

As trincas estáticas serão abertas com disco de corte ou riscador de vídea e calafetadas com adesivo epoxídico tixotrópico, tipo Sikadur 31, ou equivalente, com aplicação a espátula.

Já as trincas dinâmicas serão abertas e tratadas com selante elastomérico a base de poliuretano.

#### Reconstrução das arestas

Em todos os encontros de paredes ou de parede com piso deverá ser realizado apicoamento de uma faixa de 10 cm em cada plano para execução de meia-cana, com argamassa de cimento, areia e cal, traço 1:3:5.

#### Impermeabilização interna

Com a base que irá receber a impermeabilização devidamente recuperada, executar a regularização aplicando 2 demãos de cimento polimérico VIAPLUS 1000 ou similar.

Após a cura da regularização, deverá ser executado teste de estanqueidade.

Em sequência, deverá ser aplicada em toda área impermeabilização a base de impermeabilizante a base de resina termoplástica e cimento com aditivos e incorporação de fibras sintéticas de polipropileno, atóxico, em 3 demãos cruzadas, com reforço em tela de poliéster aplicada sobre a 1ª demão, malha 2 x 2 mm ou conforme recomendação do fabricante.

Para impermeabilização para o teto usar impermeabilizante resistente ao vapor.

#### Teste de estanqueidade

Após a cura da regularização e da membrana de impermeabilização deverá ser executada prova de carga hidráulica. Deve-se encher o reservatório até a cota máxima a ser alocada por um período mínimo de 72 horas para verificação e ateste da estanqueidade da área tratada.

#### Impermeabilização laje do reservatório elevado

Proceder os serviços de demolição e limpeza conforme os itens 2.2.1.2 e 2.2.1.3. Os pontos de captação de águas pluviais existentes serão preservados e adequados/reparados/substituídos, se necessário.

As superfícies das lajes, já livres de quaisquer resíduos da demolição, deverão ser preparadas mediante apicoamento manual leve (até que se exponha o agregado - cerca de 2 mm de profundidade) com vistas à eliminação de camada de baixa aderência e eventuais elementos soltos ou impregnações. Caso se identifiquem fissuras ou trincas nas lajes, estas deverão ser tratadas conforme descrito no item 2.2.1.5.

Deverá ser executada regularização das superfícies de forma a se imporem caimentos mínimos de 1% para as vias de drenagem.

A argamassa de regularização das lajes deverá ser em traço de cimento e areia, na relação 1:3, relação a/c 0,55, de consistência plástica, com adição de impermeabilizante Sika 1 ou equivalente de qualidade superior, à razão de 1:10 na água de amassamento.

Em todas as interferências de planos nestas áreas, bem como nas demais que se fizer necessário, a regularização deverá ser executada com arredondamento da argamassa em raio mínimo de 2 cm. A regularização em argamassa deverá concordar com o perímetro dos tubos de coleta de águas pluviais em raio mínimo de 2 cm, para o que poderá ser necessário adequação desses tubos.

Nas superfícies verticais e topos de muretas, proceder de forma análoga, podendo ser necessário a adição de cal à argamassa, que passa então a perfazer o traço 1:1:5 (cimento, cal e areia) sendo que nas superfícies horizontais (chapim das muretas) deverá ser dado caimento de 2 % para o interior da edificação, observando-se o arredondamento da aresta interna em raio mínimo de 2 cm.

Com a base que irá receber a impermeabilização devidamente recuperada, regularizada, sólida, sã, curada e isenta de partículas soltas, seca, aplicar impermeabilização, deverá ser aplicada impermeabilização com membrana a base de poliuretano vegetal, alifático, bi-componente, atendendo a NBR 15487, isento de solventes, com baixo teor de VOC, resultando em uma membrana flexível, de aplicado a frio, em 2 demãos, dispensando o uso de primer (conforme fabricante), a um consumo de 3 kg/m², com reforço em tela industrial de poliéster, aplicada sobre a 1ª demão, malha 2 x 2 mm ou conforme recomendação do fabricante. A aplicação da impermeabilização deverá se estender pela parte horizontal dos parapeitos das muretas.

Após a execução do teste de estanqueidade conforme 2.2.1.8, deverá ser disposta nos trechos horizontais, camada separadora da impermeabilização em camada de papel kraft, em bobinas ou folhas, perfazendo um traspasse mínimo de 5 cm. É vedado o emprego de filmes de polietileno tipo lona plástica preta em face à não aplicabilidade desse material, e seus similares, para essa utilização.

A proteção mecânica primária deverá ser feita mediante camada de cerca de 1,0 cm de argamassa de cimento e areia, no traço 1:6, sem adição de saibro, ou material argiloso, lançada diretamente sobre a camada separadora, por intermédio de desempenadeira ou sarrafos / réguas de madeira.

A proteção mecânica dos trechos de rodapé deverá ser executada em argamassa mais rica, traço 1:4, podendo ser adicionado cal na relação 1:1 com o cimento, perfazendo então um traço 1:1:8, estruturada com tela metálica de emboço (tipo tela deployer ou de malha quadrada de 1” e fios de diâmetro ≥ 1 mm, galvanizada), de forma a não haver desprendimento da membrana de impermeabilização. Nos trechos de muretas ou soleiras, deverá cobrir inclusive a face plana.

A proteção mecânica secundária da área impermeabilizada será executada em plaqueado de argamassa de cimento e areia no traço 1:4, espessura de 4 cm, com juntas a cada 75 cm, conformadas com taliscas de madeira de 1 cm de espessura, para posterior preenchimento com mastique de asfalto e areia. Deverá ser prevista junta de perímetro igualmente de 1 cm entre plano e Muretas / Platibandas.

Por fim, a CONTRATADA deverá instalar chapim em alumínio ou executar chapim em concreto em todo o perímetro da platibanda.

A CONTRATADA deverá executar ou instalar tampa adequada às dimensões da abertura do reservatório, de forma a impedir a entrada de sujidades.

#### Serviços finais

Após o término dos serviços, o sistema by pass deverá ser retirado e religado o abastecimento normal.

#### Transporte e descarte do entulho

A CONTRATADA se responsabiliza pelo transporte vertical, horizontal, retirada de materiais e resíduos e carregamento até caminhão/caçamba.

Deverá ser considerado o descarte em centro de coleta de resíduos de construção civil (CCR) credenciado pela COMLURB, mediante emprego de “Caçambas Legais”, com apresentação do Manifesto de Resíduos, documento numerado que serve para controlar a data da expedição, o transporte e o envio dos resíduos para a unidade de destinação final.

O Manifesto deve conter dados sobre a característica do resíduo, dados sobre o responsável pela geração e tratamento dos resíduos e a empresa encarregada pelo transporte e destinação final do lixo.

#### Limpeza

Deverá ser implementada limpeza permanente das áreas em que se processem os serviços, bem como daquelas em que se efetive a guarda dos materiais e canteiro de obras.

Ao final de todos os serviços deverá ser implementada limpeza geral da obra.

# VALOR ESTIMADO

O valor estimado para a execução dos serviços monta um total de R$44.320,18 (quarenta e quatro mil trezentos e vinte reais e dezoito centavos) a serem medidos mensalmente, conforme modelo de Boletim de Medição, item 4.1.

## Planilha Orçamentária

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviços iniciais | R$3.847,28 |
| 1.1 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 10,00 | R$ 39,43 | R$ 394,30 |
| 1.2 | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 918,75 | R$ 918,75 |
| 1.3 | 05.010.0001-0 | ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS,MEDIDO POR VOLUME D`AGUA ESGOTADO,UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA,DIAMETRO DESUCCAO E DESCARGA DE 1.1/2",CONSIDERANDO UMA ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M | EMOP | M3 | 88,00 | R$ 0,85 | R$ 74,80 |
| 1.4 | 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 4,50 | R$ 546,54 | R$2.459,43 |
| 2 | Demolição das áreas afetadas | R$1.531,74 |
| 2.1 | SC 05.05.1550 (/) | Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia em reservatórios ou em superfícies de concreto, inclusive limpeza com escovão de aço, exclusive jato de água ou ar. | SCO | m2 | 7,50 | R$ 51,78 | R$ 388,35 |
| 2.2 | 05.001.0010-0 | DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO E RESPECTIVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162 | EMOP | M2 | 52,80 | R$ 18,68 | R$ 986,30 |
| 2.3 | 05.001.0601-0 | APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO | EMOP | M2 | 2,30 | R$ 68,30 | R$ 157,09 |
| 3 | Limpeza e recomposição das armaduras e aplicação de inibidor de corrosão | R$ 414,40 |
| 3.1 | 05.004.0080-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE CONCRETO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGUA OU AR,CONDICOES QUE NAO PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL ABRASIVO | EMOP | M2 | 2,30 | R$ 55,28 | R$ 127,14 |
| 3.2 | 11.090.0510-0 | RECUPERACAO DE FERRAGEM EM ESTRUTURA DE CONCRETO,SEM UTILIZACAO DE SOLDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOCACAO | EMOP | KG | 2,80 | R$ 32,91 | R$ 92,15 |
| 3.3 | 11.090.0535-0 | TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONENTE,INIBIDOR DE CORROSAO | EMOP | M2 | 2,30 | R$ 84,83 | R$ 195,11 |
| 4 | Aplicação de ponte de aderência e de argamassa polimérica de reparo | R$ 737,48 |
| 4.1 | 07.160.0020-1 | APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL.CUSTOPOR KG DE RESINA UTILIZADA | EMOP | KG | 3,90 | R$ 83,47 | R$ 325,53 |
| 4.2 | 11.090.0600-0 | RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHOCOM ESPESSURA ATE 3CM | EMOP | M3 | 0,10 | R$ 4.119,53 | R$ 411,95 |
| 5 | Colmatação de fissuras | R$ 711,98 |
| 5.1 | 05.001.0690-0 | Corte em concreto com maquita | EMOP | M | 22,70 | R$ 16,52 | R$ 375,00 |
| 5.2 | 16.035.0005-0 | Colmatação de fissura com adesivo epóxi em fissuras de 3 mm de largura por 5 mm de pofundidade, consumo de 51 g por m de fissura. | EMOP | M | 5,70 | R$ 17,30 | R$ 98,61 |
| 5.3 | 16.035.0005-0 | IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VEDACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM | EMOP | M | 5,70 | R$ 41,82 | R$ 238,37 |
| 6 | Reconstrução das arestas | R$ 377,63 |
| 6.1 | 07.001.0085-1 | ARGAMASSA CIM.,CAL E AREIA 1:3:5,PREPARO MANUAL | EMOP | M3 | 0,50 | R$ 755,26 | R$ 377,63 |
| 7 | Impermeabilização interna | R$21.802,53 |
| 7.1 | 16.027.0001-0 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA ELEVADO OU APOIADO,NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,S/PRESSAO NEGATIVA,EMPREGANDO 2 DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,CONS.1KG/M2/DEMAO,IMPER.BASE RESINAS TERMOPL.E CIMENTO C/ADESIVO,CONS.3KG/M2,ESTR.TELA POLIESTER 2X2MM,ENTRE 1� E 2� DEMAOS,FORMANDO MEMBRANA FLEXIVEL | EMOP | M2 | 45,00 | R$ 103,75 | R$4.668,75 |
| 7.2 | 16.027.0001-0 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA ELEVADO OU APOIADO,NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,S/PRESSAO NEGATIVA,EMPREGANDO 2 DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,CONS.1KG/M2/DEMAO,IMPER.BASE RESINAS TERMOPL.E CIMENTO C/ADESIVO,CONS.3KG/M2,ESTR.,ENTRE 1� E 2� DEMAOS,FORMANDO MEMBRANA FLEXIVEL | EMOP | M2 | 174,00 | R$ 98,47 | R$17.133,78 |
| 8 | Impermeabilização laje do reservatório | R$5.466,52 |
| 8.1 | 13.010.0029-0 | REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | EMOP | M3 | 0,15 | R$ 1.106,71 | R$ 166,01 |
| 8.2 | 07.001.0085-1 | ARGAMASSA CIM.,CAL E AREIA 1:3:5,PREPARO MANUAL | EMOP | M3 | 0,05 | R$ 755,26 | R$ 37,76 |
| 8.3 | 16.021.0003-0 | IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA A BASE POLIURETANO VEGETAL,CONFORME ABNT NBR 15487,ISENTO DE SOLVENTES,BAIXO TEOR VOC,BICOMPONENTE,APLICAD A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONSUMO DE 3KG/M2,COMREFORCO E UMA TELA INDUSTRIAL DE POLIESTER,APLICADA SOBRE A1� DEMAO,MALHA 2X2MM | EMOP | M2 | 9,70 | R$ 328,83 | R$3.189,65 |
| 8.4 | 07.001.0065-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6,PREPARO MANUAL | EMOP | M3 | 0,15 | R$ 538,53 | R$ 80,78 |
| 8.5 | 07.005.0030-1 | ARGAMASSA CIM.,CAL HIDR.AREIA-EMBOC.INT. PREPARO MECANICO | EMOP | M3 | 0,05 | R$ 505,82 | R$ 25,29 |
| 8.6 | 13.011.0005-0 | TELA DE REFORCO PARA REVESTIMENTO COM ARGAMASSA(EXCLUSIVE ESTA),FIXADA NO SUBSTRATO POR MEIO DE GRAMPOS DE ACO GALVANIZADO Nº12.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 2,20 | R$ 14,11 | R$ 31,04 |
| 8.7 | 13.301.0131-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM | EMOP | M2 | 7,50 | R$ 48,74 | R$ 365,55 |
| 8.8 | 11.004.0080-0 | JUNTA DE MADEIRA PARA PONTES,UTILIZANDO SARRAFOS DE 1X7CM | EMOP | M | 24,00 | R$ 4,91 | R$ 117,84 |
| 8.9 | 13.383.0002-0 | JUNTA IMPERMEABILIZANTE DE HIDROASFALTO,CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1:3 COM 2,5X2,5CM | EMOP | M | 24,00 | R$ 36,94 | R$ 886,56 |
| 8.10 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | SINAPI | M | 11,00 | R$ 45,98 | R$ 505,78 |
| 8.11 | 15.001.0080-0 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 1,00 | R$ 60,26 | R$ 60,26 |
| 9 | Serviços finais | R$2.043,92 |
| 9.1 | 05.004.0010-0 | LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA | EMOP | M2 | 227,00 | R$ 7,37 | R$1.672,99 |
| 9.2 | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | EMOP | UN | 1,00 | R$ 301,94 | R$ 301,94 |
| 9.3 | 05.001.0172-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | EMOP | M3 | 2,10 | R$ 32,85 | R$ 68,99 |
| VALOR BDI TOTAL: | R$7.386,70 |
| VALOR ORÇAMENTO: | R$ 36.933,48 |
| VALOR TOTAL: | R$ 44.320,18 |

# Cronograma físico-financeiro e Boletim de Medição

| ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviços iniciais | 100% |  |  | 100% |
|  |  | 3.847,28 |  |  | 3.847,28 |
| 2 | Demolição das áreas afetadas | 100% |  |  | 100% |
|  |  | 1.531,74 |  |  | 1.531,74 |
| 3 | Limpeza e recomposição das armaduras e aplicação de inibidor de corrosão | 100% |  |  | 100% |
|  |  | 414,40 |  |  | 414,40 |
| 4 | Aplicação de ponte de aderência e de argamassa polimérica de reparo | 100% |  |  | 100% |
|  |  | 737,48 |  |  | 737,48 |
| 5 | Colmatação de fissuras | 100% |  |  | 100% |
|  |  | 711,98 |  |  | 711,98 |
| 6 | Reconstrução das arestas | 100% |  |  | 100% |
|  |  | 377,63 |  |  | 377,63 |
| 7 | Impermeabilização interna |  | 80% | 20% | 100% |
|  |  |  | 17.442,02 | 4.360,51 | 21.802,53 |
| 8 | Impermeabilização laje do reservatório |  | 90% | 10% | 100% |
|  |  |  | 4.919,87 | 546,65 | 5.466,52 |
| 9 | Serviços finais |  |  | 100% | 100% |
|  |  |  |  | 2.043,92 | 2.043,92 |
| 10 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 19,94% | 61,12% | 18,94% | 100% |
|  |  | 1.472,91 | 4.514,75 | 1.399,04 | 7.386,70 |
| Total no mês: | 9.093,42 | 26.876,64 | 8.350,12 | 44.320,18 |
| Total acumulado: | 9.093,42 | 35.970,06 | 44.320,18 |  |

## Boletim de Medição

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTI DADE | Quantidades em percentuais (%) | Valores (R$) | Saldo a faturar (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Até etapa anterior (A) | Medição da etapa (B) | Quantidade total (A+B) | Valor contratado (R$) | Até etapa anterior (A) | Medição da etapa (B) | Valor total (A+B) |  |
| 1 | Serviços iniciais |
| 1.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA | UN | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS, MEDIDO POR VOLUME D`AGUA ESGOTADO, UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE 12,5CV, DIAMETRO DE SUCCAO E DESCARGA DE 1.1/2”, CONSIDERANDO UMA ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M | M3 | 88,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Demolição das áreas afetadas |
| 2.1 | Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia em reservatórios ou em superfícies de concreto, inclusive limpeza com escova de aço, exclusive jato de água ou ar. | m2 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO E RESPECTIVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162 | m² | 52,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO | m² | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Limpeza e recomposição das armaduras e aplicação de inibidor de corrosão |
| 3.1 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE CONCRETO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO, SEGUIDO DE ÁGUA OU AR, CONDICOES QUE NAO PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL ABRASIVO | M2 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | RECUPERACAO DE FERRAGEM EM ESTRUTURA DE CONCRETO, SEM UTILIZACAO DE SOLDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCACAO | KG | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA, POLIMERICA, BICOMPONENTE, INIBIDOR DE CORROSAO | M2 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aplicação de ponte de aderência e de argamassa polimérica de reparo |
| 4.1 | APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL.CUSTO POR KG DE RESINA UTILIZADA | KG | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | RECUPERACAO DE ESTRUTURA, CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO, COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO COM ESPESSURA ATÉ 3CM | M3 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Colmatação de fissuras |
| 5.1 | Corte em concreto com maquita | M | 22,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Colmatação de fissura com adesivo epóxi em fissuras de 3 mm de largura por 5 mm de profundidade, consumo de 51 g por m de fissura. | M | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO, MONO-COMPONENTE, EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATÉ 25%, SELAMENTO DE RALOS, TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS, VEDACAO DE ESQUADRIAS, CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA, TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, VEDACAO DE CALHAS E RUFOS, CONSUMO: 360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM | M | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Reconstrução das arestas |
| 6.1 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA, NO TRACO 1:3:5, PREPARO MANUAL | M3 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Impermeabilização interna |
| 7.1 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO ÁGUA ELEVADO OU APOIADO, NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO, S/ PRESSAO NEGATIVA, EMPREGANDO 2 DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO, CONS.1KG/M2/DEMAO, IMPER. BASE RESINAS TERMOPL.E CIMENTO C/ADESIVO, CONS.3KG/M2, ESTR.TELA POLIESTER 2X2MM, ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS, FORMANDO MEMBRANA FLEXIVEL | M2 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO ÁGUA ELEVADO OU APOIADO, NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO, S/PRESSAO NEGATIVA, EMPREGANDO 2 DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO, CONS.1KG/M2/DEMAO, IMPER.BASE RESINAS TERMOPL.E CIMENTO C/ADESIVO, CONS.3KG/M2, ESTR., ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS, FORMANDO MEMBRANA FLEXIVEL | M2 | 174,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Impermeabilização laje do reservatório |
| 8.1 | REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | M3 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA, NO TRACO 1:3:5, PREPARO MANUAL | M3 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA A BASE POLIURETANO VEGETAL, CONFORME ABNT NBR 15487, ISENTO DE SOLVENTES, BAIXO TEOR VOC, BICOMPONENTE, APLICAD A FRIO,2 OU 3 DEMAOS, CONSUMO DE 3KG/M2, COM REFORCO E UMA TELA INDUSTRIAL DE POLIESTER, APLICADA SOBRE A1ª DEMAO, MALHA 2X2MM | M2 | 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6, PREPARO MANUAL | M3 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8 | M3 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | TELA DE REFORCO PARA REVESTIMENTO COM ARGAMASSA (EXCLUSIVE ESTA), FIXADA NO SUBSTRATO POR MEIO DE GRAMPOS DE ACO GALVANIZADO Nº 12.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 4CM | M2 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | JUNTA DE MADEIRA PARA PONTES, UTILIZANDO SARRAFOS DE 1X7CM | M | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | JUNTA IMPERMEABILIZANTE DE HIDROASFALTO, CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:1:3 COM 2,5X2,5CM | M | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA, ESPESSURA DE 6CM, PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Serviços finais |
| 9.1 | LIMPEZA COM JATO DE AGUA SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO | M2 | 227,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M³ | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO III

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref. Pregão Presencial nº.____

CREDENCIAMENTO

Rio de Janeiro,_____de___________ de ________.

Prezado (a) Senhor (a)

Pela presente, fica credenciado o Sr.(a)_________________________________

Portador(a) da carteira de identidade nº ________________________, expedida pelo ______________, para representar a empresa ________________________________ inscrita no CNPJ sob nº ______________________________________________, nos autos referentes a licitação em epígrafe, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular lances verbais, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto a desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Atenciosamente

(nome da pessoa jurídica)

NOME:

C.I. nº

CPF nº

CARGO:

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

(razão social da empresa)

com sede na

(endereço)

Inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art 4º, VII, da Lei Federal 10520/2002, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, mediante pregão, de nº._______ da ALERJ.

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações da administração pública em razão de penalidades nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO V

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão Presencial nº.

_______________________________________________, inscrito no CNPJ nº. ______________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________________, DECLARA que é

__ microempresa

__ empresa de pequeno porte

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO VI

PROPOSTA PADRONIZADA

| Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Proposta de Preços - Padronizada | Processo nº. 13942/2022 Licitação:___________________________ A realizar-se em _____________________ |
| --- | --- |
| A proponente compromete-se executar os serviços na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº.________. | CARIMBO DA EMPRESA |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Preço Global (R$) |
| 01 | Serviços Comuns de Engenharia para recuperação e impermeabilização de reservatórios subterrâneos e elevado do Departamento de Transportes, sito à Rua Prefeito Olímpio de Mello, 825, Benfica, Rio de Janeiro, considerando todo o fornecimento de mão de obra operacional e administrativa capacitada, ferramental, equipamentos, consumíveis e materiais necessários. |  |
| OBSERVAÇÕES O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso), não se admitirá emendas e ou rasuras no documento; No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto; O licitante deverá informar o seu domicílio bancário; A proposta padrão deverá ser identificada pelo carimbo da empresa, datada e assinada por seu representante. | Validade da proposta: 60(sessenta) dias Declaramos inteira submissão ao edital e à legislação vigente. Em ____/ ____/ _____ _________________ Proponente (Carimbo da Empresa) |
| DADOS BANCÁRIOS: Banco:____________ Agência nº.:________ C/C nº.:____________ | Identificação do Proponente: Telefone:_______________ Email:_________________ CARIMBO DA EMPRESA |

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº COMPLETAR

Por este instrumento de Contrato Administrativo, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sediada no Edifício Lúcio Costa , este situado na Rua da Ajuda, 05, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-000, representada por seu Presidente, Deputado RODRIGO DA SILVA BACELLAR, doravante denominada Contratante, e COMPLETAR, inscrita no CNPJ sob o nº COMPLETAR, doravante denominada Contratada, com sede na COMPLETAR, CEP COMPLETAR, neste ato representada por COMPLETAR, portador da carteira de identidade n° COMPLETAR, e do CPF n° COMPLETAR, têm entre si ajustado o presente Contrato Administrativo, em conformidade com a Lei federal nº 10.520/2002, decorrente da licitação documentada no procedimento administrativo n° COMPLETAR:

- OBJETO E ANEXOS

  - O objeto é a contratação de Serviços Comuns de Engenharia para recuperação e impermeabilização de reservatórios subterrâneos e elevado do Departamento de Transportes, sito à Rua Prefeito Olímpio de Mello, 825, Benfica, Rio de Janeiro, considerando todo o fornecimento de mão de obra operacional e administrativa capacitada, ferramental, equipamentos, consumíveis e materiais necessários.

  - São anexos obrigatórios deste instrumento contratual:

1.2.1 O Termo de Referência da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo;

1.2.2 A descrição das obrigações da contratada exclusivamente exigíveis a partir da assinatura deste instrumento de contrato administrativo.

- REGIME DE EXECUÇÃO

  - O presente contrato administrativo será cumprido sob o regime de empreitada POR PREÇO GLOBAL.

- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A contratante pagará, por meio de crédito em conta-corrente bancária, à Contratada o valor de R$ COMPLETAR.

  - Os pagamentos decorrentes desta licitação, far-se-ão de acordo com o descrito no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Os pagamentos deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da Contratante, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela, por meio de crédito em conta-corrente bancária.

  - Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

  - O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DA PRORROGAÇÃO E DO RECEBIMENTO

  - O contrato terá vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.

  - Não havendo impedimento legal, este contrato administrativo poderá ser prorrogado.

  - O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979.

  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

  - As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo, no presente exercício financeiro, correrão por conta do programa de trabalho 01.122.01352.462, sendo sua natureza 3390.39.18.

- GARANTIA

  - Não se exigirá a prestação de garantia.

- DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

  - A Contratante obriga-se a efetuar pontualmente, segundo a regra contida na Cláusula 3ª, os pagamentos devidos à Contratada.

  - A Contratada obriga-se a cumprir o objeto descrito na Cláusula 1ª nos prazos previstos na Cláusula 4ª.

  - Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

  - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 3.3, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

  - No caso de eventual antecipação de pagamento, será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.

  - O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

  - Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo poderá a Contratante, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

- advertência;

- multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

- suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 7.7 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia nos próprios autos do procedimento licitatório, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista.

  - A sanção prevista no subitem n° 7.7, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da Contratante, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

- CASOS DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

  - Constituem motivo para rescisão deste Contrato Administrativo:

- o não cumprimento de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

- a lentidão do cumprimento de cláusulas contratuais, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto do contrato nos prazos estipulados;

- o atraso injustificado no início da execução das obrigações contratuais;

- a paralisação da execução das obrigações contratuais, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia anuência da Contratante;

- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, assim como as de seus superiores;

- o cometimento reiterado de faltas na execução contratual, anotadas na forma imposta pela Lei federal nº 8.666/93;

- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

- a dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado;

- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução deste Contrato Administrativo;

- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Colenda Mesa Diretora da Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato Administrativo;

- a supressão, por parte da Contratante, de parcela do objeto deste Contrato Administrativo que acarrete modificação de seu valor inicial em desacordo com o limite legal;

- a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outra previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

- o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

- a não-liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução deste Contrato Administrativo, nos prazos contratuais;

- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

- descumprimento das normas legais destinadas à proteção do trabalho do menor.

- DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO

  - Se a Contratada der causa à rescisão deste Contrato Administrativo, ficará sujeita à aplicação das penalidades mencionadas na Cláusula 7ª, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal a que possam estar sujeitos seus dirigentes.

- CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO

  - A necessidade de a Contratada efetuar importação de material destinado ao cumprimento deste Contrato Administrativo não eximirá nem atenuará suas obrigações contratuais, não podendo, outrossim, ser utilizada como justificativa para mora, inadimplemento total do Contrato Administrativo ou elevação de seu preço.

- VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

  - O edital da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo, bem como a proposta da contratada integram esta avença, vinculando as partes.

- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

  - Este Contrato Administrativo se rege especialmente pela Lei Federal nº 10.520/02, cujos princípios e preceitos disciplinarão os casos não previstos neste instrumento.

- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

  - A Contratada se obriga a manter, durante toda execução deste Contrato Administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da licitação.

  - O Gestor Contratual, o Subdiretor-Geral de Controle Interno ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da execução contratual, realizar todas as diligências, inclusive consultas a cadastros públicos, que se façam necessárias a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos da Contratada.

- FORO JUDICIAL

  - Qualquer medida judicial decorrente ou relacionada a este Contrato Administrativo deverá ser ajuizada no foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Por concordarem com as cláusulas acima, assinam Contratante e Contratada este instrumento extraído em três vias, de igual teor e valor.

Rio de Janeiro, COMPLETAR de COMPLETAR de COMPLETAR.

| COMPLETAR | COMPLETAR |
| --- | --- |
| Contratante | Contratada |

ANEXO VIII

DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA EXCLUSIVAMENTE EXIGÍVEIS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

1) Prestação de garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo, podendo a Contratada escolher entre:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

COMPLETAR COM OBRIGAÇÕS EXIGÍVIES DA CONTRATADA DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR FORÇA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DE SEGURANÇA

EXEMPLOS (não limitados a esses):

2) Prestação das apólices de garantias Risco de engenharia e trabalho:

Para a execução do contrato será necessária a apresentação de apólices de seguro de risco de engenharia no valor de R$ ___.___,__ (XXX reais), Risco contra terceiros no valor de R$ ___.___,__ (YYY reais) e de seguro de vida em grupo, conforme especificações contidas no Termo de referência (Anexo II), observando que os custos decorrentes destes seguros estão incluso no BDI.

3) a CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da obra, até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste Contrato e antes do início de qualquer atividade:

- A equipe de trabalho constituída para implementar os serviços;

- comprovante da Licença para execução dos serviços, obtida nos Órgãos Públicos competentes, caso venha a ser necessária;

- a lista de materiais, equipamentos e consumíveis que serão utilizados na execução dos serviços para a aprovação da Fiscalização;

4) as ART´s / RRT´s referente(s) aos produtos citados no Termo de Referência, com identificação expressa do objeto dos serviços, com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboração e execução, que serão anexadas ao processo administrativo (Lei Federal 6.496/77, Lei Federal 5.194/66 e Res. CONFEA 361/91)

5) Qualificação Profissional para execução dos serviços:

A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da obra, até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste Contrato e antes do início de qualquer atividade:

    - Prova de possuir no seu quadro permanente, profissional ou profissionais de nível superior detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de serviços de características semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas por esses Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado serviços com características técnicas similares às do objeto da presente licitação;

    - A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é(são) vinculado(s) à licitante, deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado;

    - Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de documento hábil a comprovação do vínculo;

    - Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de prestação de serviços de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito público ou privado;

    - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverão estar acompanhados de cópia autenticada das respectivas certidões de registro no CREA, relativas às obras atestadas.

A CONTRATADA deve submeter os currículos das funções técnicas de nível superior e de nível operacional, desde que exigidas qualificações específicas, equipe para os serviços, para avaliação prévia e aposição de comentários / aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

É reservado à ALERJ o direito de recusar a indicação dos profissionais acima citados, em caso de insuficiência ou não comprovação de capacidade técnica compatível em escopo, quantidade e valor.

A substituição de integrante da equipe técnica da CONTRATADA durante a execução dos serviços dependerá de aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto, presumindo-se esta, na falta de manifestação em contrário dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da substituição.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, ou de suas SUBCONTRATADAS, no interesse dos serviços.

Os serviços somente poderão ser executados por profissionais qualificados para cada modalidade em específico, podendo, à critério da FISCALIZAÇÃO, ser admitida a ocorrência de superposição de atividades, desde que compatível com a demanda e capacitação requeridas.

Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pelo FISCALIZAÇÃO;

Transmitir, por escrito, as instruções sobre as modificações de procedimentos, manuais ou rotinas operacionais, alterações de prazos e cronogramas;

6) Medições:

A Contratada deverá apresentar o boletim de medição nos moldes da planilha abaixo, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:

- O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características dos serviços a serem executadas e os riscos inerentes;

- O visto do CREA-RJ ou do CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federação.

As medições dos serviços de ____________________ serão efetuadas na proporção do percentual da execução dos mesmos, em consonância com o Cronograma Físico Financeiro (item 4 do Anexo II), de acordo com o avanço físico real daqueles serviços. As medições serão feitas nos competentes Boletins de Medição, ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização da ALERJ.

As medições serão acompanhadas das respectivas memórias de cálculos de verificações, dos elementos necessários à apropriação dos serviços, tais como levantamentos, fotografias, ensaios, estatísticas etc., compilados em relatórios de acompanhamento e registro dos serviços executados no período respectivo, requeridos no Termo de Referência.

7) Responsabilidades:

A Contratada é responsável por danos causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

A Contratada é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o Contratante, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da Contratada.

A Contratada será obrigada a apresentar, mensalmente, prova de que:

- está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento;

- está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados;

- anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregado;

- encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluindo aqueles relativos aos empregados vinculados ao contrato.

A Contratada será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos itens acima, ensejará a retenção do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.

8) Fiscalização

A fiscalização deste Contrato Administrativo se dará em consonância com a Portaria N/DG/nº 16/2015;

9) Recebimento do objeto contratual

O objeto do contrato será recebido:

- provisoriamente, na forma prevista no inciso I, alínea “a”, do Art. 73, da Lei Federal n.º 8.666/93.

- definitivamente, na forma do inciso I, alínea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.º 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, conforme disposto no item seguinte.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil dos serviços, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

10) Obrigações complementares:

A CONTRATADA deverá cumprir a legislação trabalhista, concedendo folgas semanais e evitando jornadas dobradas. Para serviços em horário extraordinário nos dias úteis, quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO. Não serão permitidas mais que 2 (duas) horas extras, além do horário normal, exceto mediante comunicação ao sindicato e DRT local.

Relatar oportunamente à FISCALIZAÇÃO ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços ou em relação a terceiros;

Fornecer à FISCALIZAÇÃO parecer de especialistas, em caso de necessidade;

Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um "Registro Diário de Ocorrências" (RDO), permanentemente disponível para lançamentos no local de prestação dos serviços. O RDO deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO no primeiro dia útil após o dia de execução dos serviços.

Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Ocorrências":

I - Pelo CONTRATADA:

- As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- As falhas nos serviços de terceiros não sujeitas à sua ingerência;

- As consultas à FISCALIZAÇÃO;

- As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

- Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

- As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

- A eventual escassez de insumos que resulte em dificuldade para o desenvolvimento dos serviços;

- Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

II - Pela FISCALIZAÇÃO:

- Atestação da veracidade dos registros acima;

- Juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista os documentos elaborados, prazos e cronogramas;

- Observações cabíveis a propósito dos lançamentos do contratado no "Diário de Ocorrências";

- Soluções às consultas lançadas ou formuladas pelo contratado, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

- Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

- Determinação de providências para o cumprimento do pactuado em contrato;

- Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO antes do início dos serviços, a relação de trabalhadores que atuarão nos serviços, bem como, atualizar imediatamente quando houver a inclusão ou exclusão de funcionários, inclusive funcionários de empresa SUBCONTRATADA ou PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORES, se houver.

É reservado à ALERJ, o direito de recusar o recebimento de itens fornecidos pela CONTRATADA caso das seguintes não-conformidades:

- Incompatibilidade com a especificação técnica deste Memorial Descritivo;

- Falta de avaliação prévia pela FISCALIZAÇÃO e de Parecer Técnico, quando aplicável.

Os serviços poderão ser paralisados a qualquer momento pela FISCALIZAÇÃO caso estejam gerando risco ou perigos à integridade física dos funcionários ou das instalações, sem que haja quaisquer custos adicionais para a ALERJ.

11) Garantia da Qualidade

A CONTRATADA deve, através do seu Sistema da Qualidade, aplicar métodos e procedimentos de modo a garantir o cumprimento das tarefas e de normas, bem como atendimento dos prazos contratuais (documentações, medições, revisões, comentários, emissão de relatórios etc.), referentes ao fornecimento da documentação para fins de avaliação da FISCALIZAÇÃO.